□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

HAN/2000                                                                                     [건축기계설비]

경기도 박물관 리모델링 공사

기계설비 시방서

2009.   08.

【  목         차 】

Ⅰ. 기계설비공사

1. 일 반 사 항

2. 자 재 시 방

Ⅱ. 냉,난방기 설치 시방서

Ⅰ. 기 계 설 비 공 사

1. 일반사항

1-1. 적용범위

1-1-1. 본 시방서는  기계설비공사에 적용하고, 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 건설부 재정 건축설비공사         표준시방서에 의한다.

1-1-2. 공사별 설계도 및 공종에 해당되지 아니하는 사항은 적용하지 아니하며 다른 공사와 관련이 있는 사항         에 대하여는 해당 공사의 표준시방서 내용을 적용토록 한다.

1-1-3. 법령 또는 별도로 정한 규정중 본공사중 관련되는 법령은 다음과 같다.

- 건축법 (시행령 시행규칙 및 기타규정 포함)

- 소방법 (시행령 시행규칙 및 기타규정 포함)

- 에너지 합리화법 (시행령 시행규칙 및 기타규정 포함)

- 고압가스 안전관리법 (시행령 시행규칙 및 기타규정 포함)

- 환경보존법 대기 및 수질 (시행령 시행규칙 및 기타규정 포함)

- 수도사업법

- 오물청소법

- 근로기준법

- 전기사업법

- 건설업법

- 총포, 화학물 단속법

1-2. 시공한계

1-2-1. 옥외기계설비공사와의 한계

1) 건물 외부 1m 까지를 본 공사로 하며 연결공사는 옥외공사로 한다.

1-2-2. 옥내 자동조절밸브류 설치공사에 따른 배관 및 배선은 전기공사로 한다.

1-2-3. 펌프실내에서 모타 제어반 (MCC), 전동기까지의 배관 및 배선, 전원연결, 배수펌프 전동기

결선은 전기공사로 한다.

1-2-4. 건물 또는 구조물 내.외부로 접속되는 급수간선 및 오.배수관은 건물 또는 구조물 기선으로부터 외부로         1m 지점까지를 본 공사로 하되 토목연결 공사에 지장이 없도록 선행 시공하여야 한다.

1-2-5. 각종 장비류의 전원공급 및 결선공사 : 전기공사

1-2-6. 각종 장비류 기초공사는 건축공사

1-3. 감리원

감리원의 용어정의는 건축공사 시방서를 준용한다.

1-4. 현장대리인 및 현장요원

현장대리인 및 현장요원 기준은 건축공사 시방서를 준용한다.

1-5. 설계도서 적용기준

설계도서 적용기준은 건축공사 시방서를 준용한다.

1-6. 이의

도면과 시방서의 내용이 상이하거나 관련공사와 부합되지 않을때 또는 의문이 생길때에는 감리원의 의견       에 따른다. 또한 명시되지 않은 사항이 있을지라도 공사 내용상 당연히 시공을 요하는 부분은 반드시 이       를 이행하여야 한다.

1-7. 시공 도면 작성 (SHOP DRAWING)

수급자는 공종별 공사시행전에 세부 시공도 (SHOP DRAWING)를 작성하여 충분한 검토와 협의를 거친후          공사를 시행하여야 한다.

1-8. 공정표 및 시공계획서

1-8-1. 공정표

1) 수급자는 PERT/CPM 공정표 (관련공사 참조)를 작성하여 제출하여야 한다.

2) 공정표는 공종상호간 선행작업, 동시작업, 완료후 작업이 구분될수 있도록 수립하고, 중요공정                (횡주배관, 입상배관, 각 배관, 위생기구설치)에 대해서는 중간관리인을 명시하여 공사 진행에 차질            이 없도록 한다.

1-8-2. 시공계획서

수급자는 각 부문 공사별 감리원의 요구시 각 부문별 공사착공 3일전까지 시공계획서 (노무동원, 자재         반입계획 및 시공도포함)를 작성하여 충분한 검토와 협의를 거친후 공사를 시행하여야 한다.

1-9. 가설공사

가설공사는 건축공사 시방서를 준용한다.

1-10. 동절기공사

수급자는 동절기 공사를 시행하고자 할 경우에는 공종별 동절기 공사 시행방안을 수립하여 감리원의 승        인을 받은 후 시행할수 있으며 이때 도급금액의 증액은 하지 아니한다.

1-11. 자재선정 및 관리

1-11-1. 자재선정

1) 본 공사에 사용하는 자재는 KS표시품 또는 관계법령 (공산품 품질관리법등)에 의거 표준품 이상으            로 하고 기타규격의 품목은 품질 및 성능이 우수한 시중 최상품으로 감리원의 승인후 시공한다.

2) 주요 장비류는 제작 도면 및 시방서를 착공후 3개월 이내에 감리원에게 제출하여 승인을 득해야              한다.

(당해 공종별 시방 참조)

3) 선정된 자재의 견본품은 준공시까지 비치하여야 한다.

※ 설계도상에 적용한 자재모델 예시

4) 당 현장에 적용하고자 하는 자재중 국가로 부터 인증 받는 제품은 우선 구매 시공토록 한다.

1-11-2. 자재관리

1) 자재중 도료, 유류등 인화성 물질은 별도 분리 보관하고 화재예방 표지판 부착, 소화기 비치등 예             방대책을 수립 시행하여야 한다.

2) 관류는 적재물을 설치하여 반입즉시 규격별로 분리 보관하되, 원형변질 또는 하중이나 충격에 의             한 변형등이 발생하지 않도록 보호조치하여야 하며 흑강관 및 철재류는 반입 즉시 방청도장을 실             시하여야 한다.

3) 관류의 끝단은 이물질이 들어가지 않도록 보호캡등으로 보호 조치를 하여야 한다.

4) 시험결과 불합격률이 높다고 통보된 생산업체의 자재는 사용을 제한한다.

1-11-3. 자재시험

1) 주요자재는 공업표준화법에 의한 한국산업규격, 건설기술관리법, 공산품 품질관리법을 준용하고

2) KS자재 및 경미한 사항에 대하여는 시험 및 검사를 생략할수 있다.

1-12. 시공관리

1-12-1. 건설업법 제22조의 2에 의거 전문건설업체에 부분 하도급을 시행할 경우에는 타공사 시행에 차질이           없도록 적격자를 선정하여 건설업법 시행령 제33조에 의거 조속한 시일내에 통보하여야 한다.

1-12-2. 시험 및 검사는 단일 공종별로 시행하여 후속 공종의 진행에 차질이 없도록 하고, 준공전에 종합시험          및 검사를 하며 제반사항을 기록 보관하여야 한다.

1-12-3. 수급자는 공사에 필요한 가설공사용 전력, 용수, 배수설비등을 하여야 한다.

1-12-4. 공사가 완료되었을 때에는 유지보수 관리에 필요한 취급 설명서를 작성 제출하여야 한다.

* 주장비(보일러등) 및 순환펌프등의 운전, 관리, 응급조치 요령등

1-13. 시공허용오차의 관리

1-13-1. 중요공정의 품질확보를 위하여 수급자는 설계도서 및 관련규정에 부합되도록 시공오차 측정계획을 수          립 시행하여야 한다.

1-13-2. 시공오차의 측정은 공사진행 단계마다 시공전과 시공후로 구분 시행하고 층별 또는 구역별로 실               시하여야 한다.

1-13-3. 수급자는 공사진행 단계마다 측정결과를 확인하여 허용오차를 벗어나는 부위는 시정조치한 후 다음            공정을 진행하여야 한다.

1-13-4. 시공허용오차의 기준은 부실시공을 방지하기 위한 최소한의 범위를 규정한것이므로 시공상태가 허용           오차 범위내 일지라도 외관상 또는 구조적, 기능적으로 문제가 있다고 판단될시 이를 시정하여야 한           다.

1-13-5. 시공허용오차의 적용기준은 아래와 같다.

항 목	오차기준 (mm)
1. 온.냉수전 배관 수평오차 2. 씽크용 수전높이 오차 3. 각종 함류 (양수기함, 소화전함등) 설치의 수직, 수평오차 4. 양변기 배수관 중심선 오차	± 4 ±15 ± 3 ±10

※ SHOP DRAWING (Tile 나누기, 입면도 등)에 의한 기준은 1-13-4 적용

1-13-6. 시험 및 검사는 단일 공종별로 시행하여 후속 공종의 진행에 차질이 없도록 하고 준공전 종합시험 및         검사를 하며 제반사항을 기록, 보관하여야 한다.

1) 시험 및 검사항목

․주요장비류 : 제작과정 및 완성검사

․수압  시험 : 전 배관 사용압력의 2배 이상

․용접부검사 : 외관검사와 비파괴검사(1차측 중온수배관 ∅80이상 용접개소의 10%)

․조립  검사 : 밸브류, 후렌지류, 지지금구류등

․종합  시험 : 설비배관 공사의 정상기능 확인

1-13-7. 공사시공에 화기를 취급할 경우 (용접등) 초기진화용 소화기등을 비치하고 공사에 임하여야 하며 화           재 예방 및 안전에 철저를 기하여야 한다.

1-14. 시수 인입시점 (전지구)

준공 15일전까지 (옥외 준공일 30일전) 시수를 인입하여 옥내.외 통수 및 시운전에 지장이 없도록 하여

야 한다.

1-15. 인.허가 사항

1-15-1. 본 공사에 필요한 인.허가 업무는 수급자는 이행하여야 하며, 소요되는 비용도 수급자가 부담하여야           한다. 다만, 급수공사 및 가스공사 (해당지구) 시행에 따른 시설분담금과 지역난방지구(해당지역)의             시설 분담금(공사비부담금)은 시행사가 부담한다.

1-15-2. 지자체 급수조례에 따라 계량기 및 설치비는 증감될수 있다.

1-15-3. 소방설비공사는 소방법 제52조에 의거 소방설비 공사업 등록을 필한 자가 이행하여야 하고, 착공전에          관계 관공서에 시공신고를 필한후 시공에 임하여야 하며, 소방준공검사를 필하여야 한다.

1-16. 준공도면

준공도면 제출은 건축공사 시방서를 준용한다.

1-17. 공사의 사용검사

건축공사 시방서를 준용한다.

1-18. 기타사항

1-18-1. 보안조치, 가설건물, 견본주택설치 및 공사용 사진등은 건축공사 표준시방서에 따른다.

1-18-2. 시공도중 경미한 변경은 사전에 수급업자가 설계도, 관계 계산서 및 내역서를 작성 현장 감리원에게          제출, 확인을 받아야 한다.

1-18-3. 시공도중 기설치된 구조물을 손상하였을시는 수급업자 부담하에 지체없이 보상하여야 한다.

1-18-4. 공사 진행중 현장 감리원이 요구하는 부분이나 지하에 매설되는 부분을 사진을 촬영하여 제출하여야          한다.

2. 자재시방

2-1. 관 및 이음쇠(부속류)

2-1-1. 관의 적용

구 분	평 면	옥 상	입 상	기 계 실	옥외매립	비 고
급수.급탕관	동 관	동 관	동 관	동 관
온수 공급관 및 온수 환수관
냉각수관
팽 창 관
오 배 수	PVC관 (VG-1)	PVC관 (VG-1)	PVC관 (VG-1)	PVC관 (VG-1)	PVC관 (VG-1)
통 기 관	PVC관	PVC관	PVC관	PVC관
급수시수관
소 화 관	백 강 관	백 강 관	백 강 관	백 강 관	백 강 관
기계실 닥트
가스 공급관
스팀공급 및 환수관
지역 난방 1차측배관

2-1-2. 관 및 이음쇠

구 분	직 관	관 이 음 쇠		비 고
		나 사 식	용 접 식
급수, 급탕	KSD-5301 (이음매 없는 동및동합금관)	KSB-1544, 1545 (동합금납땜관이음쇠,동 및동합금 프레이관이음쇠)	KSD-5578 (동및동합금관 이음쇠)	동 관
소 화	KSD-3507 (배관용 탄소강관)	KSB-1531	KSB-1522 (일반배관용강제맞 대기 용접)	백 관

Ⅱ. 냉.난방기 설치 시방서

1. 실내기 설치

(1) 실내기의 설치 위치

① 흡입구, 토출구 부근에 공기의 흐름을 방해하는 장애물이 없고 냉풍 또는 온풍이방 전체를 고르게

퍼져 나갈 수 있는 곳(4방향 천장형의경우:천장중앙)에 설치한다.

② 실내기의 냉기 토출은 설치 위치로부터 부하가 더 많은 방향으로 냉기 토출구가 향하도록 한다.

③ 실내기는 천장형 4방향의 경우 천장 중앙에 올 수 있도록 설치하고 천장중앙에 보가 지나갈 경우에는          보 옆에 최대한 붙여 설치하되 냉매배관 및 드레인 배관이나갈 방향을 고려하여 위치를 결정한다.

④ 실내기는 반드시 수평계를 이용하여 수평이 되도록  정확히 설치한다.

(2) 실내기의 설치

① 실내기는 천장 텍스면과 평행하도록 설치한다.

② 그릴이 본체와 천장 텍스면과 완전히 밀착되도록 설치한다

③ 기기에 틈새가 생길 경우에는 천장 속 공기 흡입으로 인한 능력저하,FILTER를 통하지 않아 기기에             이물질 유입 우려,  냉기역류로 온도 감지 불량 등의 문제가 발생될 수가 있다.

④ 단열처리 후에 드레인 배관을 지지용 부자재로 고정하여  휘어짐이나 뒤틀어짐

및 산처럼 울퉁불퉁하게 뒤틀리는  것으로 인한 배수불량을 방지하도록 한다.

2. 자동제어공사

1) 자동제어기능

Control system은 Micro processing type으로, 자가진단 기능을 내장시킨 퍼지 컨트롤 시스템으로             에너지 절감과 각 부분의 수명연장이 이루어지도록구성한다.또한, 운전 상태와 이상발생 때는 자동

제어 기능을 통한 자체 응급조치가 가능하여야 한다.

2) 실내기 Controller 설치

(1) 유선 리모컨은 관리 및 컨트롤이 용이한 곳에 적절히 부착하고, 리모컨 신호 전달에 장애를 주는              위치는 피하도록 한다.

(2) 실내 온도 감지가 용이하고 사용이 편리한 곳에 적절히 시공한다.

(3) 유선 리모컨 전선은 반드시 COVER를 설치한다.

① 천장속 : 전선관 사용

② 외부노출 : 미관을 고려하여 몰딩 처리 시공

3) 중앙 Controller 설치

(1) 중앙제어실에 중앙(Main)컨트롤러를 설치하여 그룹 또는 전체 Room을 제어할 수 있도록 한다.

(2) 중앙 컨트롤러와 실내기 간의 제어 거리는 최단거리로 설치한다.

(3) 중앙 컨트롤러와 실내기 및 각각의 실내기간의 신호선은 3선 이하를 사용토록 한다

(4) 노출 전선은 CABLE COVER 등을 이용하여 배선한다.

(5) 컴퓨터, 프로젝션TV 등 노이즈 발생이 심한 곳에는 설치를 피한다.

(6) 고온 다습하거나 직사광선이 비치는 창 옆에는 설치를 피한다.

3. 냉매 배관

1) 연결배관의 보온(단열)은 고압, 저압 모두 고온과 저온에 견딜 수 있는 소재와 두께(t)로 전 배관

을 보온(단열) 한다.

2) 설치여건에 따른 배관 굽힘 작업실시 후 이슬 맺힘 및 효율저하를 방지하기 위하여 단열작업을

실시한다.

3) 단열 작업 후에는 실내, 외기 연결선을 포함하여 단열 테이프로 감는다.

또한, 고저의 차가 있을 경우에는 아래에서 위로 감아 올려 빗물침투를 방지한다.

4) 실내, 외기 간의 배관 작업 후 배관 설치에 따른 열 손실 및 이슬 맺힘을 방지 하기 위하여 고,

저압관측의 단열작업을 실시하고, 단열작업 후에는 배관 및 실내, 외기의 연결전선을 포함하여 테이

핑 작업을 실시해야 한다.

5) 냉난방싸이클 전 배관 내부를 먼지, 오물, 수분 등이 없도록 크린(Clean)배관 하여 냉매의 유동성에,          모세관에 팽창 밸브에, 압축기 등에 해로운 영향이 없도록 한다.

6) 설치여건에 따른 배관 굽힘 작업실시 후 이슬 맺힘 및 효율 저하를 방지하기 위하여 단열작업을               실시한다.

7) 냉매배관 Size는 적정한 크기를 사용하여 냉매흐름을 원활히 함으로 최적의 성능을  발휘하도록 한다.

8) 분기관을 설치하는 경우 각 분기관은 적정한 크기의 Size에 맞추어 수평 또는 수직이 되도록 위치하여야       한다.

9) 냉매배관 파이프는 부분적으로 하중을 받지 않도록 2～3m 간격으로 지지(지탱)해 주어야 한다.

4. 실내 노출 배관

실내 인테리어와 조화 되도록 MDF 판넬 또는 스텐판, 함석덕트, PVC 각재 등을 사용하여 마감한다.

1) MDF(Midium Density Fiberboard)마감 처리 시 Room 내부에서 MDF 판넬로 마감 처리 시는 연결배관이

노출 되지 않도록 하고 Room 내벽 색깔을 고려하여 도색 한다.

2) STS(Stainless Steel) 마감 처리 시 Room 내부의 마감재를 고려하여 미관을 해치지 않도록 같은               마감재(STS)로 Cover하여 시공한다.

3) 함석덕트 또는 PVC 각재 마감 처리 시 Room 내부의 마감재를 고려하여 미관을 해치지 않도록 같은             마감재(함석덕트,PVC 각재)로 COVER하여 시공한다.

4) 기타 시공

연결배관이 Room 중앙의 보를 지나가야 할 경우에는 보 아래로 배관을 시공 하고 상기 MDF 등의 마감재를       이용해서 Cover 하여 시공한다.

5. 실외 노출배관

1) 실내.외기 간에 옥상등 실외 부분에서 노출되는 연결배관 부분은 잘 정리 정돈

하여야 한다.

2) 배관이 외부에 바로 노출되지 않도록 하여 배관의 소손을 방지한다.

3) 배관을 COVER 시공할 때에는 향후 서비스 대책을 강구하여 시공한다.

4) 실외기에서 실내기까지의 1 Cycle 총배관 거리는 가능하면 100m이내로 시공하며, 이 때의 수직 고저           차이는 20m 이내로 한다.[단, 압축기의 압축능력 및 압축기 모터 마력(HP)에 따라 성적계수

(COP: Coefficient of performance)저하에 문제가 없을 시는, 상기 배관 고저와 배관 길이를 연장하여         시공할 수 있다].

5) 수직 고저차가 10m를 초과하는 경우에는 10m마다 오일트랩을 설치한다.

6. 드레인 배관

1) 드레인 관은 반드시 보온, 단열하여 이슬 맺힘이 없도록 하고 실내 TEX가 없는 경우에는 드레인 Cover를       설치한다.

2) 콘크리트등 벽면 및 바닥 면을 통과 시에는 SLEEVE를 사용하고 방수처리 한다.

3) 각 Room 드레인은 공동 드레인을 사용하여 배관 노출이 최대한 없도록 한다.

4) 배수관(드레인관)은 1/50～1/100의 기울기를 주어 응축수 배출을 용이하게 하며 실내기를 다수로 연결시       주관은 32A 이상의 파이프를 사용한다.

5) 드레인 배관 출구에서 악취나 부식성의 가스가 발생하는 경우에 실내기로 오취성의 가스가 혼입되어           들어오는 경우가 있으므로 드레인 배관 끝단에

트랩을 주거나 간접배수를 시킴으로서 해결 가능하도록 한다.

6) 외기압 보다 드레인 판 주위의 기압이 낮아질 때 드레인 관을 통해서 실외의 공기가 혼입되어 악취발생의       원인이 될 수가  있으므로 배수관의 출구는 악취나 유해가스가 생성될 수 있는 곳에 연결하지 말아야          한다.

7. 실외기 설치

1) 실외기는 건물 옥상이나, 난간 등 환기가 원활한 곳에 설치한다.

2) 실외기간 상호 간섭이 생기지 않도록 적정거리를 유지하여 설치한다.

3) 실외기 가동 시 진동이나 제품 하중에 의한 영향이 없는 곳에 설치한다.

4) 실외기는 각종 기초 위에 견고하게 고정한다.

5) 규정의 배관길이 및 허용높이 내에서 설치 가능한 장소에  설치한다.

8. 결선 전기 공사(전기 인입 공사:실외기까지는 발주처 부담)4) 실외기 하부에는 빗물이나 눈이 쌓이는          높이보다 높게 Base를 설치한다.

1) 냉난방기 전용의 주 전원스위치와 누전차단기를 별도로 설치(발주처 부담)하여야 한다.

2) 전기히터용 및 실외기용 수동 개폐기를 설치(발주처 부담)한다.

3) 실내외기 연결전선은 해당제품 사양서에서 제시하는 전선 굵기 이상의 것을 사용해야 하며, 주 전원선도       용량별로 지정된 사양 이상의 것을 사용하여야 한다.

4) 전선의 배선 용량이 부족하면 전압강하가 발생해 고장의 원인이 되므로 규정용량을 준수하여 배선공사를       하여야 한다.

5) 실외기를 옥상에 설치할 경우 메인(Main) 배전반에서 옥상까지 배선 공사를 실시하여 옥상에 에어컨용         배전반을 설치(발주처 부담)하고 전선은 반드시 전선관을 사용하여 시공한다.

6) 실외기 한 대당 하나의 NFB (No-Fuse Breaker)를 설치한다.

9. 시운전

1) 실내기와 실외기의 전원이 맞는지와 누전이 되는지를 확인한다.

2) 실외기 서비스 밸브를 완전히 열고 냉매 주입량과 사용압력이 맞는지를 확인한다.

3) 실외기와 실내기의 배관과 신호선 연결이 맞는지를 확인한다.

4) 시운전을 시작하여 실외기에서 운전전류와 냉매의 사용압력을 검사 후

실내기에서 컨트롤에 입력할 사항을 입력하여 정상운전 인지를 확인한다.

5) 실내기에서는 배수펌프가 가동이 되는지를 반드시 확인하여야 한다.

6) 중앙제어 Controller가 설치되었을 경우 그룹별로 설정을 하여 그룹별로

운전이 되는지 또는 개별로도 운전에 이상이 없는지를 확인한다.