경기도어린이박물관 시설현황

2010. 10 .

경기문화재단

(경기도어린이박물관)

경기도박물관 시설현황

■ 건 축 개 요

․ 대지위치 : 경기도 용인시 기흥구 상갈동 85번지 일원(상갈근린공원 내)

․ 대지면적 : 96,254.00 ㎡

․ 지역지구 : 자연 녹지지역

․ 건축연면적 : 10,619.42 ㎡

․ 건 폐 율 : 11.00 %

․ 연 면 적 : 26,603.96 ㎡

․ 지상층 연면적 : 18,905.95 ㎡

․ 용 도 : 문화 및 집회시설(전시장 - 박물관, 미술관)

․ 용 적 율 : 19.64 %

․ 최고 높이 : 19.50 M

․ 건축규모 : 준공연월 : 2010.10.15

지하 1층 : 수장고, 비상통제실, 기계실, 전기실, 물탱크실, 공조                             실, 발전기실, 사무실

지상 1층 : 전시실, 기획전시실, 카페

지상 2층 : 전시실, 공조실, 건축작업장, 강당(1층)

지상 3층 : 전시실, 공조실, 강당(2층), 영사실(강당)

주차대수 : 총 286대(장애자용 4대 포함)

․ 조경면적 : 1141.61 ㎡

․ 건축마감 : 화강석

․ 건축구조 : 철근콘크리트조

․ 기계설비 : 흡수식 냉․온수기, 공조기, 보일러

․ 오수처리 : 시수관로에 연결

◉ 총 괄 개 요

구 분				규모 및 수량	주 요 내 용
토지 및 건축물		토 지		96,254.00㎡
		건축물		10,619.42㎡	지하1/지상3층
		주차장		286대
		저수조		톤	지하 및 옥상 물탱크실
기 계		냉,온수기		2대	기계실, 흡수식
		냉각탑		2대	직교류형, 대항류형
		보일러		1대	급탕, 진공온수보일러
		팬코일 유닛		46대	사무실 및 복도, 대항류형
		공조기		8대
		항온 항습기		6대	수장고
		오수정화조(집수정)		18개소
		도로안내표지판		개
		승강기	인승용	1대	17인승(1150Kg)
			화물용	1대	2000Kg
전 기		수․배전반		7면
		MCC반		10면
		변압기		3대	350, 500, 400KVA 몰드식
소 방		HFC-23 설비(소화가스설비)		48kg/68L×10 BTL	청전가스 소화설비용 NOZZLE 21개
		유도등		116개
		스프링클러 헤드		1099개소
		소화기		66개
		소화전		23개소	옥내 22, 옥외 1개소
		자동화재 탐지시설		1식	열․연 감지기 264개, 회로 24개
		시각경보기		31개소
통 신 보 안 설 비	방송 영사	전관방송		1식	박물관 내.외 안내방송 등
		강당방송		1식	강당 영화상영 및 행사 등
	통신 장비	교환기(인포렉스)		1식	전화교환기 (내선 208회선)
		전산장비		1식	3COM외 (허브 302회선 용량)
	보안 장비	출입통제		1식	RFID 출입통제 및 시건장치
		CCTV		1식	박물관내 67대
	재산	전신전화가입권			박물관내 전화국선(KT)
조 경		조경수		8종	소나무,은행나무,대나무,주목:1,155주 사사,맥문동,담쟁이 : 33,830본 잔디 : 2,63㎡

◉ 시 설 개 요

1. 부지 면적

구 분	면 적		비 고
	㎡	평
계	96,254.00	29,116.84
박물관대지	96,254.00	29,116.84	박물관 조성부지
공원 부지

2. 건축 연면적

구 분	면 적		비 고
	㎡	평
계	10619.42	3212.37
지하1층	3247.25	982.29
지상 1층	3042.15	920.25
지상 2층	2780.16	841.00
지상 3층	1549.86	468.83

3. 기계 설비

설 비 명	규 격	수량	용 도	비 고
냉·온수 유니트	220R/T	2대	전체 냉, 난방	흡수식(가스)
냉각탑	350R/T	2대	냉온수기 냉각수용	압입송풍형
보일러	15000kcal/hr	1대	급탕	진공온수보일러
공조기	수형형	8대	870CMM, 1층 전시실	용량은 SUPPLY, BLOWER 의 풍량임
			300CMM, 2층 전시실
			380CMM, 3층 전시실
			242CMM, 강당
			167CMM,어린이도서실
			151CMM, 교육실
			148CMM, 기획전시실
			191CMM, 건축 작업장
항온항습기	냉방 : 8,570kcal/hr 난방 : 7,826kcal/hr	6대	유기질 수장고 수장고(무기질, 금속류), 전실
E.H.P	냉방/난방 12,500/ 14,000 kcal/h	1대	용역원실,복도 냉난방용
	냉방/난방 39,900/ 43,300 kcal/h	1대	비상통제실,미화원실 냉난방용
	냉방/난방 64,800/ 73,000 kcal/h	2대	전시동 서측로비 냉난방용

설 비 명	규 격	수량	용 도	비 고
전열교환기	1,000 CMH	1대	카페환기용
	350CMM	8대	지하환기용
	500CMM	2대	사무실환기용

4. 전기 설비

․ 수·변전 설비개요

- 수전전압 : 22,9KV-Y (3ø4W)

- 배전전압 : 380V/220V

- 수전용량 : 1,250KVA

- 발전용량 : 500KVA, 400KW

․ 주요설비

설 비 명	규 격	수 량	용 도	비 고
변 압 기	350KVA (MOLD TYPE)	1	각실 전열 및 전등
	500KVA (MOLD TYPE)	1	MCC 동력용
	400KVA (MOLD TYPE)	1	MCC, ELEV, 정류반
L.B.S	24KV 630A	1개	MAIN 부하 절체 스위치
비상발전기	400KW, 공냉식	1대	정전 시 비상전원공급
수·배전반		7면	수·배전
M.C.C		10면	동력제어반
에스컬레이터	W-BT TYPE	2대	인승용
엘리베이터	17인승(1150Kg)	1대	인승용, 장애인용
	2000Kg	1대	화물용

5. 소방 설비

설 비 명	규격(용량)	수 량	용 도	비 고
스프링클러		1식	건물 전체	헤드수 : 1,099개
청정가스 소화 설비	HFC-23	48kg/68L×10 BTL	전시실(수장고),방재실, 엘리베이터 기계실 소화	총 2,950㎏ 하론 헤드수 : 273개
소 화 전		1식/23개소	화재 초기진화	옥내22, 옥외1
감 지 기	-	264개	화재 시 열․연기 감지
소 화 기	-	66개	화재 초기진화

6. 저수조 현황

구 분	위 치	규 격(m)	용 량(톤)	비 고
저수조	지하기계실	W5,000*L9,000 *H4,000	162	수위 90%일경우

7. 조경 시설

․ 조경면적

조경공간	㎡	평	비고
	1141.61	345.94
옥 상	847.2	256.73
건축작업장 옆	102.67	31.11
건물내부 조경공간	191.74	58.10

※ 잔 디 밭 : 2,630 ㎡

구 분	수 목 명	규 격	수 량(주)	비 고
소 계	4종		1,171
	소 나 무	H7.0*W3.5*R35	5
	은행나무	H5.5*B18	1
	대나무	H5.0*R5	1,150
	주목	H2.0*W1.0	15
구 분	수 목 명	규 격	수 량(본)	비 고
소 계	3종		33,830
	사사	4치 포트	15,800
	맥문동	3-5분얼	15,330
	담쟁이	L=0.3	2,700
구 분	수 목 명	규 격	수 량(㎡)	비 고
소 계	1종		2,630
	잔디	1/2줄떼	2,630

8. 주차장

구 분	주 차 장 별				비 고
	계	정 문 (관람객)	후 문
			내 빈	직 원
계	282(4)대
대 형
중 소 형
경 차

※(  )내는 장애인 주차

◉ 세부 시설 현황

1. 토지 조서

○ 경기도 용인시 기흥구 상갈동 85번지 일원(상갈근린공원 내)

2. 건축물  면적 표

○ 건축 연면적

면적	㎡	평	비고
부지면적	66,641	20194.24
건축면적	3,985.20	1205.00
연 면 적	10,619	3212.00	지하1층/지상3층

○ 건물 전체 면적

실 면적	㎡	평	비고
	10,404	3153.54	오차범위 조경공간, 복도공간 등 (조경공간미포함)
상설전시실	2959.13	896.71
기획전시실	420.84	127.53
교육실	284.3	86.15
공연장	394.57	119.50
카페테리아	93	28.18
사무동(지상1,2.3층)	653.15	198.74
공용공간	2092.54	634.10
지하 1층 수장고	3506.69	1062.63
주차장	10,459.80	316.00

○ 상설 전시실 면적

상설전시실	㎡	평	비고
	2959.13	896.71
Gallery 1. 자연놀이터	517.34	156.77
자연놀이터	327.38	99.21
거리	189.96	57.56
Gallery 2. 튼튼한 어린이	418.19	126.72
전시 공간1	278.1	84.27	스탭룸 미포함
전시 공간2(농구, 축구 등)	104.55	31.68
탭 룸	35.54	10.77
Gallery 3. 한강과 물	290.02	87.88
전시 공간	290.02	87.88
Gallery 4. 인체대탐험	325.63	98.68
전시 공간	295.8	89.64	스탭룸 미포함
스탭룸 1	12.33	3.74
스탭룸 2(영유아)	17.5	5.30
Gallery 5. 건축작업장	214.54	65.01
전시 공간	185.59	56.24	앞 복도공간 12.86㎡/3.89평
안전한 우리 집	28.95	8.77
Gallery 6. 예술가의 아뜰리에	177.89	53.91
예술가의 아뜰리에	145.06	43.96
보호자 대기공간	32.83	9.95
Gallery 7. 이야기나라	221.46	67.11
전시 공간	221.46	67.11
Gallery 8. 세계 속의 어린이	315.25	95.53
전시 공간	305.27	92.51	스탭룸 미포함
스탭룸	9.98	3.02
Gallery 9. 미니씨어터	71.6	21.70
전시공간	61.54	18.65	스탭룸 미포함
영사실	4.84	1.47
탭 룸	5.22	1.58
Gallery 10. 복도	407.21	123.40
1층(함께하는 박물관)	97.56	29.56
2층	109.05	33.05
3층	109.05	33.05
층 건축작업장 연결통로	91.55	27.74

○ 기획전시실 및 교육실 면적

기획전시실 및 교육실	㎡	평	비고
	420.84	127.53
기획전시실1	266	80.61
준비실	29.05	8.80
기획전시실2 (기준 : 오른쪽 벽)	96.84	29.35
전실	28.95	8.77
교육실	284.3	86.15

○ 부대시설 공간 면적

부대시설		㎡	평	비고
주차장		10,459.80	316.00
공연장		394.57	119.50
1층	무대	31.5	9.50
	객석	202	61.20
	준비실	20.47	6.20
2층	객석	112.88	34.20
	음향실	27.72	8.40
카페테리아		93	28.18
	카페공간	82.6	25.00
	창고 1	5	1.50
	창고 2	5.4	1.60

○ 공용 공간 면적

공용공간	㎡	평	비고
	2092.54	634.10
1층	1109.09	336.09
진입홀(로비)	339.17	102.78
계단실, 복도, 엘리베이터 등	520.3	157.67
램프	124.95	37.86
화장실	102.32	31.01
수유실(창고)	22.35	6.77
2층	698.14	211.56
계단실, 복도, 엘리베이터 등	466.31	141.31
램프	117	35.45
화장실	63.83	19.34
공조실	51	15.45
3층	285.31	86.46
계단실, 복도, 엘리베이터 등	114.2	34.61
램프	117	35.45
장실	3.11	0.94
조실	51	15.45

○ 각 층별 면적

구 분		용 도	면 적		비 고
			㎡	평
계			32,438.5	2,062.38
지 하 1 층		지하층소계	3,247.25	982.29
	3	무기질수장고	259,44	78.48
	4	유기잘수장고	252.74	76.45
	6	금속류수장고	177.32	53.64
	5	수장고전실	124.96	37.80
	31A	수장고 창고	33.60	10.16
	8	하역및 포장실	48.88	14.79
	9	임시보관실	43.71	13.22
	10	촬영실	62.30	18.85
	11	사무실	63.19	19.11
	12	화장실(여)	14.00	4.23
	13	화장실(남)	10.85	3.28
	14	하역및 포장실	156.71	47.40
	15	상하차공간	169.63	51.31
	16	사무실	60.22	18.22
	22	수장고	132.76	40.16
	31B	창고	71.92	21.76
	23	수장고	197.97	59.88
	27	비상통제실	94.88	28.70
	26	미화원실	56.35	17.05
	29A	공조실	64.40	19.48
	28A	소화펌프실	29.32	8.87
	28	소화가스저장고	18.97	5.74
	29	기계실	477.29	144.38
	30	전기실	275.96	83.48
	31	발전기실	48.00	14.52
	32	저수조	145.16	43.91
	19	ELEV홀/기계실	27.72	27.72
	21	경비실	26.23	7.94
	42	계단실	23.45	7.09
	17	공조실	69.34	20.98
	1	계단실	19.62	5.93
	2	공조실	129.11	39.06
		복도등	120.69	36.50
	합계		32,438.5	2,062.38

구 분		용 도	면 적		비 고
			㎡	평
지 상 1 층		1층 소계	2,931.73	887.1
	40,50	진입홀+상설전시실	1,196.74	362.02
	47	전시홀	218.02	65.95
	45	화장실(남)	19.37	5.86
	46	화장실(여)	22.42	6.78
		장애인용화장실	10.00	3.03
	48	전시실	65.02	19.67
	43	화장실(여)	17.75	5.37
	44	화장실(남)	13.97	4.23
	42	계단실	23.45	7.09
		방풍실	44.10	13.31
	55	소기획전시실	96.84	29.35
	56	수유실	26.16	7.91
		화장실	35.43	10.72	장애인용포함
		기획전시실전실	28.95	8.77
	52	기획전시실	266	80.61
	53	준비실	29.05	8.8
	35	카페	93	28.18	창고 포함
	1	계단실	19.62	5.93
	96	계단실	21.37	6.47
		복도등	684.47	207.05
	합계		2,931.73	887.1

구 분		용 도	면 적		비 고
			㎡	평
지 상 2 층		2층 소계	2,742.94	830.4
	70	전시실	642.46	194.34
	70A	전시홀	149.06	45.09
		ELEV홀	22.59	6.83
	43	화장실(여)	17.75	5.37
	44	화장실(남)	13.97	4.23
	42	계단실	23.45	7.09
	70B	공조실	51.06	15.45
	77	건축작업장	181.76	54.98
	78	건축작업장전실	32.86	9.94
	81	교육실	284.3	86.15
	79	화장실(여)	20.34	6.15
	80	화장실(남)	15.15	4.58
	67	2층 객석(강당)	202	61.2
		준비실(강당)	20.47	6.20
		무대(강당)	31.5	9.50
	63	사무실	175.33	53.04
	64	화장실(여)	4.50	1.36
	65	화장실(남)	6.27	1.90
	1	계단실	19.62	5.93
	96	계단실	21.37	6.47
		복도,램프등	807.13	244.6
	합계		2,742.94	830.4

구 분		용 도	면 적		비 고
			㎡	평
지 상 3 층		2층 소계	1,527	462
	90	전시실	786.21	237.83
	90A	전시홀	149.06	45.09
		ELEV홀	22.59	6.83
	43	화장실(여)	17.75	5.37
	44	화장실(남)	13.97	4.23
	42	계단실	23.45	7.09
	90B	공조실	44.94	13.61
	85	사무공간	175.33	53.04
	64	화장실(여)	4.50	1.36
	65	화장실(남)	6.27	1.90
	1	계단실	19.62	5.93
		3층객석(강당)	112.88	34.20
		음향실(강당)	27.72	8.40
		복도등	122.71	37.12
	합계		1,527	462

3. 저수조 현황

구 분	위 치	규 격(m)	용 량(톤)	비 고
저수조	지하기계실	W5,000*L9,000 *H4,000	162	수위 90%일경우

4. 공조기 현황

번 호	설치장소	공 조 구 역	용 량	비 고
계		8대
AHU 1	기 계 실	1층 전시실	870CMM	급, 배기
AHU 2	2층	2층 전시실	300CMM
AHU 3	3층	3층 전시실	380CMM
AHU 4	기 계 실	어린이도서실	242CMM
AHU 5	기 계 실	교육실	167CMM
AHU 6	기 계 실	기획전시실	151CMM
AHU 7	기 계 실	건축작업장	148CMM
AHU 8	지하1층	강 당	191CMM

5. 항온항습기

번호	설 치 장 소	용 량(Kcal/H)			비 고
		냉 방	난 방	풍 량(CMM)
계	6대	49,070	41,526	540
1	유기질 수장고	8570	2826	90	공냉식(2R/T)
2	무기질 수장고	8100	7740	90	〃
3	금속류 수장고	8100	7740	90	〃
4	수장고-1	8100	7740	90	〃
5	수장고-2	8100	7740	90	〃
6	전 실	8100	7740	90	〃

6-1. 수·배전반 현황

구 분		판넬명	구 성	용 량	비 고
특고압반	SS-1	LBS반	LBS+MOF+VCB	VCB : 24㎸/630A
	SS-2	TR반	몰드식, 350kVA (22900 → 380/220v)	ACB : 4P 800AF, 50KA
	SS-B1	BLANK반	-	-	건물 기둥
	SS-3	TR반	몰드식, 500kVA (22900 → 380/220v)	ACB : 4P 1000AF, 50KA
	SS-B2	BLANK반	-	-	건물 기둥
	SS-4	TR반	몰드식, 400kVA (22900 → 380/220v)	ACB : 4P 800AF,50KA
정류 기반	SS-R	정류기반	DC12v100AH × 9Cell	MCCB : 3P 100AF/50AT
저압반	SS2-1		3ø4W	ATS : 4P 600A
	SS3-1		3ø4W	ATS 없음
	SS4-1		3ø4W	ATS : 4P 600A

6-2. MCC 반

구 분	규 격	설치장소	용 도	비 고
계			7면
MCC A	50 A	기계실	급, 배기용 동력
MCC B	175 A	〃	급, 배기 및 EHP용 동력
MCC C	600 A	〃	냉, 온수 관련 동력
MCC D	125 A	〃	급, 배수용 동력
MCC E	300 A	공조실	수장고 PAC
MCC F	300 A	기계실	소화설비, 압력용
MCC G	125 A	〃	수장고 PAC

6-3. 변압기 현황

구 분	용 량(KVA)	사용전압(V)	용 도	비 고
계	1,250
몰드 변압기	350	22.9KV→220/380V	전등, 전열
〃	500	〃	MCC 동력용
〃	400	〃	MCC, ELEV, 정류반	정류반-디지털 계전기 조작전압

6-4 수․배전반 현황

설 비 명	규 격	수 량	용 도	비 고
L.B.S	24KV 630A	1	무부하 전로 개방
L.A	18KV 5KA	3	이상전압 보호
M.O.F	PT : 13.2KV/110V CT:50/5A	1	한전 전기료 계산용 변성기(과전류강도 75배)
MAIN VCB	24KV 630A	1	고장 및 부하 차단 및 보호용 메인차단기(차단용량 520MVA)
T.R1	22,9KV/380-220V 350KVA	1	전등, 전열용
T.R2	22,9KV/380-220V 500KVA	1	동력용
T.R3	22,9KV/208/120V 400KVA	1	동력 및 엘레베이터용
A.C.B1	600V 800A	1	전등, 전열용
A.C.B2	600V 1000A	1	동력용
A.C.B3	600V 8000A	1	동력 및 엘레베이터용
A.C.B4	600V 1000A	1	비상발전기용
A.T.S	380V 600A	2	발전기 비상전원 절체용

7-1. 소방설비 현황

구 분	설 비 명	수 량	비 고
소화설비	청정가스 ․소화설비(HFC-23) ․NOZZLE 50A ․NOZZLE 40A	48kg/68L×10 BTL 16개 5개	수장고, 비상통제실, 전실
	스프링쿨러 ․쿨러헤드	1식 1099개	건물 전체
	소 화 기 ․분말 소화기(매입형) ․CO₂ 소화기	59개 7개	CO₂소화기설치장소 : 전기실, 발전기실, 비상통제실
	소 화 전 ․옥내 소화전 ․옥외 소화전	23개소 22개소 1개소
경보설비	자동화재탐시설비(GR형) ․감지기 ․회로	1식 264개 24개	연․열감지기
	시각 경보기	31개
	방송설비 -스피커 ․옥외형칼럼스피커 ․옥외형칼럼스피커 ․천정형 스피커	1식 7개 13개 125개
피난설비	유 도 등(유도등 일체)	116개
	할론방출표시등	7개
소화용수설비	저수조	1개
소화활동상 필요한 설비	연결송수구(정문)	3개	스프링클러용 2개 옥내소화전용 1개

7-2. 소화기 현황

종 류	규 격(중량)	수 량	비 고
계		66
분말소화기	3.3㎏3단위	59	건물 전체
이산화탄소	2.3㎏5L/B	7	전기실, 전기실, 발전기실, 비상통제실

7-3. 소방설비 설치(배치)현황

설 비 명		규 격	계		지하		1층		2층		3층		야외		옥 상
소화기	소 계
	ABC분말	3.3㎏3단위	59		20		15		16		8
	이산화탄소	2.3㎏5L/B	7		7
스프링쿨러헤드		상/하향식	1099		193		291		314		301
소 화 전		1200×650×180	22		5		7		7		3
유 도 등		피난구/통로	116		25		33		39		19
시각경보기			31		1		9		14		7
연결 송수구		쌍구형	3		3
설 비 명		규 격	계	무기질		유기질		전실		금속류		수장고-1		수장고-2		비상통제실
HFC-23 NOZZLE		40A/50A	21	6		4		2		3		2		4		2

7-4. 청정가스(HFC-23) 작동구역

구 분 실 별	면 적(㎡)	분 담 내 역		비 고
		kg	병
계	26,924.63	2,064	49
무기질 수장고	259,44	430	10	설치장소 모두 지하1층
유기질 수장고	252.74	430	10
전실	124.96	258	6
금속류 수장고 외1실	177.32	301	8
수장고-1	132.76	215	5
수장고-2	197.97	301	7
비상통제실	94.88	129	3

8. 조경수 현황

구 분	수 목 명	규 격	수 량(주)	비 고
소 계	4종		1,171
	소 나 무	H7.0*W3.5*R35	5
	은행나무	H5.5*B18	1
	대나무	H5.0*R5	1,150
	주목	H2.0*W1.0	15
구 분	수 목 명	규 격	수 량(본)	비 고
소 계	3종		33,830
	사사	4치포트	15,800
	맥문동	3-5분얼	15,330
	담쟁이	L=0.3	2,700
구 분	수 목 명	규 격	수 량(㎡)	비 고
소 계	1종		2,630
	잔디	1/2줄떼	2,630

9. 통신보안설비 현황

구 분	명 칭	형 식	대 수	용도 및 용량	시 공 사
방송영사	전관방송	전자식	1식	박물관 내.외 안내방송	장애인복지회
	강당방송	전자식	1식	강당 행사 및 안내방송	장애인복지회
통신 장비	교환기	교환기	1식	전화교환기(내선 208회선)	삼성전자
	전산장비	전산용	1식	라우터1대, 허브 60PORT	(주)대산전기통신기술
보안 장비	출입통제	전자식	1식	RFID 출입통제 및 시건장치	장애인복지회
	CCTV	전자식	1식	박물관내 67대	장애인복지회
무체 재산	전신전화가입권

10. 주차장 현황

구 분	주 차 장 별			비 고
	계	상 설	부 설
계	282(4)대
대 형
중 소 형

※(  )내는 장애인 주차

11-1. 도로안내 표지판 현황

계	독립식 간판	도로 이정표	연립식

11-2. 도로안내 표지판 설치 세부 현황(설치 전)