시  설  현  황

(2011년 1월 현재)

1. 부지면적

구 분	면 적		비 고
	㎡	평
계	4,530.10	1,370.35
부지면적	4,530.10	1,370.35	․ 경기문화재단 부지

2. 건물면적

구 분	면 적		비 고
	㎡	평
건축면적 연 면 적	1,871 14,744	566 4,460	․ 지하2층/지상9층 - ‘93.9.14준공 ․ 철근콘크리트조(외부 : 화강석버너)

3. 기계설비

설 비 명	규 격	수량	용 도	비 고
계	4종	6대
냉․온수 유니트	170R/T	2대	각층 냉·난방	․ 흡수식(가스)
냉 동 기	150R/T	1대	각층 냉방용	․ 터보식(전기)
보 일 러	1ton	2대	각층 난방 및 급탕	․ 관류형(가스)
	1.5ton
오수정화시설	150ton/일	1식	오수 및 분뇨 정화처리	․ 시오수관로에 연결

4. 전기설비

○ 수·변전 설비개요

- 수전전압 : 22,900V

- 배전전압 : 380/220V

- 수전용량 : 2,100KW

- 계약전력 : 1,700KVA

○ 주요설비

설 비 명	규격(용량)	수 량	용 도	비 고
계	6종	47대
자동부하전환 개폐기(ALTS)	-	1대	주전원 정전 시 예비전원으로 자동연결 복구(이중선로)	․ 정전의 최소화
변 압 기	총2,100KVA	4대	상용 전압으로 변압	․ 동력, 전등·전열
수·배전반	-	26면	수·배전
MCC 반	-	12면	동력, 소방용	․ 발전운전 가능
자가발전기	600KW	1대	정전 시 비상 전원공급	․ 비상발전
엘리베이터	17인승	2대	승객용
	2ton	1대	화물운반용

5. 소방설비

설 비 명	규격(용량)	수 량	용 도	비 고
스프링클러	30KW	1식	화재 초기진화	․ 스프링클러 헤드 : 1,901개
하론 설비	50㎏/1본당	3식/10본	지하2층 변전실, 발전기실 소화	․ 총 500㎏ ․ 하론 헤드 : 9개
소 화 전	15KW	1식/27개소	화재 초기진화	․ 옥내 : 26, 옥외 : 1
감 지 기	-	240개	화재시 열·연기 감지
소 화 기	-	148개	화재 초기진화	․ 분말 : 143, 하론 : 3 자동확산 : 2

6. 조경시설

○ 조경면적 : 767㎡(232평)

○ 조 경 수

구 분		종 류	수 량	비 고
계		12종	2,550주
교 목	소 계	8종	300주
	상 록 수	4종	170주
	낙 엽 수	4종	130주
관 목		4종	2,250주

세 부 시 설 현 황

【건  물】

1-1. 건축물 기능별 현황 ---------------------------------  25

1-2. 건축물 층별 현황  ----------------------------------  25

1-3. 실별 면적표  --------------------------------------  26

1-4. 주차장   -----------------------------------------  28

1-5. 저수조 현황  --------------------------------------  28

【기  계】

2-1. 공조기 현황  --------------------------------------  29

2-2. 오수정화처리조 현황  --------------------------------  30

2-3. 도로안내표지판 현황  --------------------------------  31

【전  기】

3-1. 수·배전반 현황  ------------------------------------- 33

3-2. MCC 반  ------------------------------------------ 34

3-3. 변압기 현황  --------------------------------------- 34

【소  방】

4-1. 소방설비 현황  ------------------------------------- 35

4-2. 소화기 현황  --------------------------------------- 36

4-3. 소방설비 설치(배치) 현황  ----------------------------- 36

4-4. 하론가스 작동구역  ----------------------------------  37

【조  경】

5. 조경수 현황  ----------------------------------------- 38

【기  타】

6. 보수장비 현황  --------------------------------------- 42

1-1. 건축물 기능별 현황

구 분	면 적		비 율 (％)	주 요 내 용
	㎡	평
계	14,744	4,460	100
전 시	495.97	150.03	3.3	전시실 1관, 2관
교 육	620.22	187.61	4.2	다산홀, 연습실, 강의실
수장, 연구	228.97	69.23	1.6	회의실, 수장고 등
관 리	117.87	35.72	0.8	방재실, 용원실, 기사대기실
기계, 전기	795.38	241.02	5.4	기계, 전기 등 설비시설
기 타	5,763.01	1743.30	39.1	업무시설 및 임대공간
공 용	6,722.58	2,033.09	45.6	홀, 복도, 화장실 등

1-2. 건축물 층별 현황

구 분	면 적		주 요 내 용
	㎡	평
계	15,003.37	4,538.54
지하 2층	969.12	293.16	수·변전, 발전기, 기계실, 하론실, 용원실, 중앙감시반
지하 1층	2,818.19	852.50	주차장, 서고, 공조실, 창고, 기사대기실, 공조실
지상 1층	1,732.24	524.00	농협여신단, 농협문화로지점, 여행사, 꽃집, 방제실
지상 2층	1,826.04	552.37	보존과학실, 신도리코, 경기언론인, 공조실
지상 3층	1,061.44	321.09	다산홀, 강의실, 연습실, 통신실
지상 4층	1,061.44	321.09	경기문화재연구원, 공조실
지상 5층	1,061.44	321.09	경기문화재연구원, 공조실
지상 6층	1,061.44	321.09	회의실, 문화원, 예총, 민예총, 경기복지재단, 기타
지상 7층	1,061.44	321.09	대표이사실, 경영지원실, 문화협력실
지상 8층	1,061.44	321.09	교원, 언론중재위원회, 대한감정평가원
지상 9층	1,061.44	321.09	조선일보, 농협중앙회, 경기복지재단
옥 상	227.70	68.88	E/L기계실, 공조실, 물탱크실

1-3. 실별 면적표

구 분	용 도	면 적		비 고
		㎡	평
계		15,003.37	4,538.54
지하 2층	소 계	969.12	293.16
	중앙감시반	20.65	6.25
	기 계 실	422.26	127.96
	수 변 전 실	279.41	84.67
	발 전 기 실	58.21	17.64
	하 론 실	14.85	4.50
	용 원 실	35.04	10.62
	기 타	138.70	41.52
지하 1층	소 계	2,818.19	852.50
	주 차 장	2120.28	642.51
	서 고	143.74	43.56
	공 조 실	64.68	19.60
	기사대기실	64.68	19.60
	창 고	124.41	37.70
	휀 실	172.78	52.36
	기 타	127.62	37.17
지상 1층	소 계	1,732.24	527.00
	농협여신단	363.64	110.00
	농협문화로지점	481.84	145.74
	평화여행사	63.24	19.13
	강 남 꽃 집	29.92	9.05
	방 재 실	18.15	5.50
	기 타	775.45	237.58
지상 2층	소 계	1,826.04	552.37
	보존과학실	215.99	65.45
	신 도 리 코	315.40	95.41
	경기언론인클럽	78.72	23.81
	전 시 실	495.97	150.03
	수 장 고	45.26	13.69
	공 조 실	39.53	11.98
	기 타	635.17	192.00
지상 3층	소 계	1,061.44	321.09
	다 산 홀	382.92	115.83
	음 향 실	35.64	10.78
	강 의 실	135.86	41.10
	연 습 실	65.80	19.90
	통 신 실	32.95	9.97
	기 타	408.27	123.51

지상 4층	소 계	1,061.44	321.09
	경기문화재연구원	763.65	231.41
	공 조 실	53.92	16.34
	기 타	243.87	73.34
지상 5층	소 계	1,061.44	321.09
	경기문화재연구원	763.65	231.41
	공 조 실	53.92	16.34
	기 타	243.87	73.34
지상 6층	소 계	1,061.44	321.09
	회 의 실	125.74	38.00	소회의실 포함
	문 화 원	79.80	24.14
	예 총	72.22	21.85
	민 예 총	56.40	17.06
	경기복지재단	143.74	43.56
		72.00	21.80
		71.87	21.78
	서 고	72.12	21.80
	기 타	367.55	111.10
지상 7층	소 계	1,061.44	321.09
	대표이사실	58.96	17.84
	접 견 실	47.04	14.23
	부 속 실	32.34	9.78
	회 의 실	57.97	17.54
	경영지원실	330.08	99.85
	문화협력실	227.69	68.88
	기 타	307.36	92.97
지상 8층	소 계	1,061.44	321.09
	교 원	213.52	64.59
	언론중재위원회	117.50	35.54
	대한감정평가원	418.56	126.61
	기 타	311.86	94.35
지상 9층	소 계	1,061.44	321.09
	조 선 일 보	256.86	77.70
	농협중앙회	151.07	45.70
		73.22	22.15
	경기복지재단	264.09	80.19
	기 타	316.20	95.35
옥 상	소 계	227.70	68.88
	E/L 기계실	70.05	21.23
	공 조 실	71.87	21.78
	물 탱 크 실	35.93	10.89
	기 타	49.85	14.98

1-4. 주차장

구 분		주 차 대 수			비 고
		계	소 형	장애인
계		124	117	7
주차장	지상주차장	52	48	4
	B1 주차장	72	69	3

1-5. 저수조 현황

구 분	위 치	규 격(m)	용 량(톤)	비 고
계	2개		2,200
저 수 조	지하1층 기계실	120000×6000×6000	2,000	콘크리트
고가수조	옥상 물탱크실	3000×4000×2000	200	FRP

2-1. 공조기 현황

구 분	설 치 장 소	공 조 구 역	용 량(HCM)	비 고
계	8대		213,000HCM
1호기	B2층 기계실	B2·1층 로비, 2·3층 복도	37,000HCM
2호기	B1층 공조실	농협문화로지점	11,500HCM
3호기	B1층 공조실	1층 농협여신단	22,500HCM
4호기	2층 공조실	2층 신도리코	23,000HCM
5호기	4층 공조실	4층 사무실	29,000HCM
6호기	5층 공조실	5층 사무실	26,000HCM
7호기	옥상 공조실	6·7층 사무실	35,000HCM
8호기	옥상 공조실	8·9층 사무실	29,000HCM

2-2. 오수정화처리조 현황

구 분	위 치	규 격(m)	유효용량(톤)	비 고
계	1개
정 화 조	지하 2층		150ton/일	시오수관로에 연결

2-4. 도로안내표지판 현황

구 분		독립식 간판	도로이정표	기 타(연립식)	비 고
계	3	2	1	-
구 분	위 치		설치기관	설치도로	비 고
소 계	2개소
독립식 간 판	경기도문화의전당 사거리		경기문화재단	국 도
	현대아이파크아파트 앞		경기문화재단	국 도
소 계	1개소
도 로 이정표	인계사거리		수원시

3-1. 수․배전반 현황

구 분		규 격(mm)	용 량	비 고
특고압반	A	2000×2580×2550	ALTS 25.8Kv 400A	1
	B	1400×2580×2550	MOF 22,900V	1
	C	25.8KV/200AF	PT 25.8KV 200A	3
	D.E.F	1400×2580×2550	VCB 24KV 630A	3
	T-A	2800×2580×2550	900KVA	1
	TB.TC.TD	2200×2580×2550	400KVA	3
저압반	ACB-3	800×1580×2350	2000A(ACB내장)
	ACB-4	800×1580×2350	800A(ACB내장)	MCC-E
	ACB-5	800×1580×2350	1600A(ACB내장)	MCC-A,B,C,D
	ACB-7	800×1580×2350	1250A(ACB내장)
	ACB-8	800×1580×2350	1250A(ACB내장)
변압기반	TR-1	2000×2300×2500	몰드 900㎸A, 22900/380/220)	1
	TR-2	2000×2300×2500	몰드 400㎸A, 22900/380/220)	1
	TR-3	2500×2500×2500	몰드 400㎸A, 22900/380/220)	비상발전기1,
	TR-4	2500×2500×2500	몰드 400㎸A, 22900/380/220)	예비
정류 기반	LV-R	800×1580×2350	DC108, 200A, 12V9Cell	DC12V 9개

3-2. M C C 반

구 분	규 격	설 치 장 소	용 도	비 고
계			6면
MCC-A	500A	B2 기계실	일반동력	냉온수기2호
MCC-B	200A	B2 기계실	보 일 러	B2급·배기팬
MCC-C	400A	B2 기계실	공 조 기	냉온수기1호
MCC-D	200A	옥상 공조실	공 조 기	7번 공조기
MCC-E	100A	옥상 공조실	공 조 기	8번 공조기
MCC-F	175A	B2 기계실	소 방	주·보조펌프

3-3. 변압기 현황

구 분	용 량(KVA)	사용전압(V)	용 도	비 고
계	2100	220V	4대
몰드변압기	900	380/220	일반동력
몰드변압기	400	380/220	전등·전열	비상 포함
몰드변압기	400	380/220	□	동력, 전등·전열
몰드변압기	400	380/220	예 비	예 비

4-1. 소방설비 현황

구 분	설 비 명	수 량	비 고
소화설비	- 하론설비 ․ 수·변전실 ․ 발전기실 - 하론헤드	3식/10본 9개
	- 스프링쿨러 ․ 쿨러헤드	1식 1,865개
	- 소 화 기 ․ 분말 소화기 ․ 하론 소화기 ․ 자동확산소화기	148개 143개 3개 2개
	- 소 화 전 ․ 옥내 소화전 ․ 옥외 소화전	27개소 26개소 1개소
경보설비	- 자동화재탐시설 ․ 감지기 ․ 회로	1식 240개 33개	연·열감지기
	- 전기화재경보기	0개소
	- 방송설비 ․ 스피커	1식 3W, 260개
피난설비	- 유 도 등	162개
소화용수설비	- 저수조	1조	지하2층 저수조
	- 상수도소화용수설비	1조	1층 옥외
소화활동상 필요한 설비	- 연결송수관	1개

4-2. 소화기 현황

종 류		규 격(중 량)	수 량	비 고
계			149EA	-
소화기	분말 소화기	3.3kg	143EA	각 층
	하론 소화기	3kg	3EA	통신실, 음향실, 발전실
	대형 소화기	20kg	1EA	수·변전실
자동확산 소화기		3kg	2EA	보일러 위

4-3. 소방설비 설치(배치) 현황

설 비 명		규 격	계	각 층	음향실	통신실	발전실	비 고
소화기	소 계		147EA	142EA	1EA	1EA	3EA
	ABC형	3.3㎏	143EA	141EA	-	-	2EA
	하론형	3.3㎏	3EA	-	1EA	1EA	1EA
	대 형	20kg	1	1EA				수·변전실
자동확산 소화기		3㎏	2EA	기계실				보일러
하론 헤드		50mm	9EA	발전기실 : 2EA, 수·변전실 : 7EA
스프링클러 헤드		15mm	766EA	지하 1-2층, 지상 4층-9층				상/하향식
옥내 소화전		1200×650×1880	26EA	각 층
연결 송수관		100×65×65	2EA	5층, 8층
제연설비		3.7kw	11EA	지하 2층 - 지상 9층				급기용

4-4. 하론가스 작동구역

구 분 실 별	면 적(㎡)	분 담 내 역		비 고
		kg	병
계	337.62	500	10
수·변전실	279.41	400	8
발전기실	58.21	100	2

5. 조경수 현황

수 종		수 목 명	규 격	수 량(주)	비 고
교목	소 계		4종	170
	상록수	소 나 무	4.2 x 15	19
		-	3.2 x 10	51
		조형 가이즈까	3.2 x 12	25
		선 주 목	2.2 X 12	8
		-	1.2 X 0.5	46
		섬 잣	2.2 x 1.2	21
	소 계		4종	130
	낙엽수	감 나 무	3.2 x 10	9
		청 단 풍	2.5 x 8	45
		목 련	2.5 x 6	45
		꽃 사 과	2.5 x 6	31
	소 계		4종	2,250
	관목	눈 주 목	0.3 x 0.3	500
		회 양 목	0.3 x 0.3	700
		겹 철 쭉	0.5 x 0.6	500
		조 랑 대	0.2 x 0.2	550
	소 계		2종	119
	자 연 석			15
	지 주 목		삼발이	104

6. 보유장비 현황

구 분	장 비 명	규 격	수량	용 도	비 고
계	24종		33대
소계	1종		1대
건축	릴 콘센트	30m	1대	원거리 전원연결
소계	11종		11대
기계	탁상 그라인더	10□	1대	공구 연마
	헨드 드릴	4□	1대	타공용
	핸드 그라인더	220V	1대	연마용
	파이프 머신	750W	1대	파이프 나사가공
	산소 용접기		1대
	전기 용접기	7.5kw	1대
	타일 절단기	소형	1대
	복 스	세트	1대
	수 중 펌 프	1HP	1대
	가스누설 탐지기	LPG, LNG	1대	가스누설 탐지
	바 이 스	5□	1대
소계	8종		15대
전기	알루미늄 사다리	6m	1대	접이식
	□	1m	1대	□
	□	2m	1대	□
	□	4m	1대	□

구 분	장 비 명	규 격	수 량	용 도	비 고
전기	고압cos봉	고압용	1대	수·변전용
	휴대전등	6w/30w	2대	비상라이트(정전용)	충전용
	전동 드라이버	7.2V	1대	드라이버	밧데리
	전동 드라이버	12V	1대	드라이버	밧데리
	절연저항 측정기	1000V	1대	절연저항 측정	디지털
	산업용 선풍기	220V	3대	변압기 냉각용
	멀티테스터	저압용	1대	전압·전류 측정
	글르건(본드총)	220V	1대	접착용
소계	1종		1대
조경	수동식분무기	20ℓ	1대
소계	3종		5대
청소	훌로어머신	1752RPM	2대	바닥세척	미화반
	진공청소기(산업용)	1.5마력	2대	먼지흡입	미화, 시설
	세 탁 기	10Kg	1대		미화반

경기문화재단 보유시설의 각종검사 현황

시 설 명	용 량	수 량	검사명	검 사 기 관	검사 횟수	적 용 법 규	비고
보일러 (도시가스)	1톤 1.5톤	2	개방검사	에너지관리공단	연1회	에너지이용합리화법 제58조
가스사고 배상책임보험	기계실		-	삼성화재(각 실별 대인60 백만원, 대물 300백만원)	연1회	도시가스법 제43조
전기설비	수전22,900V 발전380V		정기검사	한국전기안전공사	2년1회	전기사업법65조
소방설비	-	-	자체점검 정밀점검	전문업체위탁	월1회 연1회	공공기관의방화관리에관한규정 제15조	단가계약
인승용승강기 화물용승강기	1150kg 2톤	3대	자체점검 정기검사	전문업체(LGOTIS)위탁 한국승강기안전관리원	월1회 연1회	승강기제조및관리에관한법률 제17조 승강기제조및관리에관한법률 제13조	단가 계약
정화조	150톤/일	1식				시 오수 관로에 연결
저수조	2000톤	1조	청소	전문업체	연2회	수도법 제21조
방역소독	건물 전체		방역소독	전문업체(경기종합환경)	연6회	전염병예방법 제40조	단가계약