과 업 지 시 서

남한산성행궁 CCTV 교체 및 신규설치

2013.  8.

계약담당	남한산성문화관광사업단	이현경	TEL : 031-777-7511	FAX : 031-748-2801
사업담당	남한산성문화관광사업단	신명종	TEL : 031-777-7522

- 목   차 -

제1장 일반사항

1. 과업명	..............................................    3

2. 과업의 목적	..............................................    3

3. 과업의 개요	..............................................    3

4. 주요업무의 사전승인	..............................................    4

5. 착수, 과업수행 및 보고	..............................................    4

6. 용역감독 등	..............................................    6

7. 계약상대자의 책임	..............................................    7

8. 관계기관 협의 및 인허가	..............................................    8

9. 보안 및 비밀유지	..............................................    8

10. 타계약 상대자와의 업무한계	..............................................    8

11. 과업 내용변경	..............................................    8

12. 용역수행자의 교체	..............................................    8

13. 용어의 해석	..............................................    9

14. 설계 등 손해배상	..............................................  11

15. 계약상대자의 시정요청	..............................................  11

16. 설계성과품의 품질관리	..............................................  11

17. 발주기관의 제공자료	..............................................  11

제2장 일반기술사항

1. 일반개요	..............................................  12

2. 적용범위	..............................................  12

3. 사용재료 및 제작기술	..............................................  12

4. 전기적인 설계 요구조건      .............................................  12

5. 장치의 구성	..............................................  13

6. 기기의 설치	..............................................  13

7. 배관.배선의 구성	..............................................  14

8. 기타	..............................................  16

제3장 특기기술사항

1. 일반개요	..............................................  17

2. 적용범위	..............................................  17

3. 주요 사업내용	..............................................  17

4. CCTV시스템의 기능 구현방안 ............................................  17

5. 주요 기자재 및 사양	..............................................  18

6. 보증기간	..............................................  20

7. 유지보수	..............................................  20

8. 사업수행 요건 및 유의사항	..............................................  21

9. 기타	..............................................  22

과업 지시서

제 1 장 일반사항

1. 과 업 명

○ 본 과업의 명칭은 “남한산성행궁 CCTV 교체 및 신규설치”(이하 “기술용역”)라 한다.

2. 과업의 목적

○ 세계문화유산 등재를 추진중인 남한산성행궁의 기존 방재시스템 개선을 통해 문화재 보호 기반 강화

○ 문화재청의 2012년, 2013년 문화재 재난방재시스템 기술수준 지침서에 의거한 영상관제 시스템 개선

○ 남한산성 안전종합상황실 구축 계획에 따른 시스템 연계 및 연동

3. 과업의 개요

가. 과업범위

1) 남한산성 행궁 영상관제용 카메라 설치

2) 통합관제시스템 개선

나. 과업의 규모

1) 남한산성행궁 및 안전종합상황실 일부

다. 과업내용

1) HD급 이상의 네트워크 카메라 8대 설치(교체 5, 신규 3)

2) 기존 통합관제 시스템과의 연계

3) 소방기기와의 연동 및 연계

4) RTSP전용 영상운영 S/W도입

5) 기존 네트워크 기반의 H/W와의 연계구성 및 통합컨트롤 시스템 도입

라. 과업기간 : 착수일로부터 90일

※ 병행 용역 지연, 추가 과업의 지시 및 천재지변 등 불가피한 사유가 있을 경우는 신청에 의거 승인을 통하여 변경할 수 있다.

4. 주요업무의 사전승인

○ 계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의를 하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 착수신고서, 과업수행계획서 및 최종보고서

2) 관계기관과의 협의사항

3) 용역 수행자의 교체

4) 기타 용역감독자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

5. 착수, 과업수행 및 공정보고

가. 계약상대자는 과업내용서와 관계법령 및 제규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

나. 용역수행처리절차는 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 처리함으로서 내실 있는 설치가 되도록 하여야 한다.

1) 착수신고서

- 계약상대자는 계약문서에 정하는 바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며 착수시 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주기관에 제출하여야 한다.

(1) 착수신고서

(가) 사업책임기술자 선임계

(나) 기술용역 예정공정표

(2) 분야별 참여기술자 및 장비투입 계획서

(3) 용역수행에 필요한 다음 서류

(가) 내국 기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 해당분야 경력관리기관 경력증명서

(나) 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

(4) 기타 계약담당자 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

2) 과업수행계획서 제출

- 과업수행계획서는 착수일로부터 10일 이내(용역의 규모, 기간, 종류 등에 따라 발주기관에서 조정)에 과업의 특성 및 현장 여건을 감안한 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할협의서 첨부)를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

(1) 세부공정계획서

(2) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

(3) 과업수행조직 및 인력(장비) 투입계획서

(4) 참여기술자 경력사항 확인서

(5) 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

(6) 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

3) 업무협의 및 공정보고

(1) 보고 시기

· 다음의 경우에는 발주기관에 사전 보고하여 검토를 받아야 한다.

(가) 조사 및 자료수집 완료시

(나) 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토시

(다) 자문회의시

(라) 성과품 작성시

(마) 준공시

(바) 공정보고시

(사) 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

(2) 월간 정기 공정보고

· 계약상대자는 과업수행기간 중 다음사항을 포함한 월간 진도보고를 매월 말일을 기준으로 하여 다음 달 5일까지 용역감독자에게 제출하여야 한다.

(가) 과업추진내용 및 공정현황

(나) 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

(다) 업무관련회의 및 발주기관 지시사항 처리결과 (승인사항포함)

(라) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

(마) 참여기술자 현황

(바) 다음달 과업수행 계획

(3) 중간보고 및 최종보고

· 계약상대자는 용역감독자의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며 용역감독자의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)을 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

(가) 기본계획, 기본설계, 실시설계 등 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

(나) (분기, 반기) 1회 이상의 중간보고서

(다) 주요계획의 설정과 변경시

(4) 작업일지 작성

· 과업착수와 동시에 작업일지(건설기술 개발 및 관리 등에 관한 운영규정, 훈령 제730호 2011.9.17 참조)를 작성하여 제출하여야 한다.

· 제출시기 및 방법은 월간보고시 회의내용, 특기사항 등을 기록하여 제출하여야 한다.

6. 용역감독 등

가. 용역감독

- 발주기관은 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

(1) 기술인력 동원 현황

(2) 용역단계별 과업추진내용 및 공정현황

(3) 기타 확인에 필요한 사항

나. 용역점검

발주기관은 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

7. 계약상대자의 책임

가. 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역 준공 후라 할지라도 설계과오나 오류 등이 있어 이에 대한 발주기관의 수정, 보완 요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

나. 관계기술자와 협력

본 용역 수행 중 전문업체 및 협력기관 등 관계기술자와 상호 협력하여야 하며 자료제공 요구 시는 사전 발주기관의 승인 후 제공하여야 한다.

다. 문서의 기록비치

계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

라. 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 하며, 계약상대자 책임 이외의 사유에 대하여는 기술용역계약 일반조건에 따른다.

마. 법률준수의 의무

계약상대자는 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

8. 관계기관 협의 및 인․허가

가. 계약상대자가 작성할 인․허가 서류종류와 기관 명기

나. 관계기관(문화재청 등)과 협의시 특히 고려할 요소 명기

다. 계약상대자는 과업과 관련하여 관계기관협의 및 인․허가에 필요한 자료를 설계공정 진행에 따라 필요한 시기에 작성 제출하여야 하며(인․허가 및 협의주체는 발주기관) 제출된 자료에 대하여는 계약상대자가 책임을 진다.

9. 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야한다.

나. 과업성과품 발간시 유의사항

계약상대자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 발주기관과 협의하여 발간한다.

다. 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 져야 한다.

10. 타 계약상대자와의 업무한계

공동도급일 경우에는 계약상대자 상호간에 과업분할 협의서를 작성, 수행하여야 한다.

11. 과업내용변경

○ 과업 내용 변경사항이 발생하였을 경우, 용역감독자는 지방자치단체 용역계약 일반조건(행정안전부 예규 제334호, 2010.10.26)에 따른다.

12. 용역수행자의 교체

가. 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관에서 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서 발주기관으로부터 교체요구가 있는 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

나. 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

다. 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

13. 용어의 해석

가. 과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

나. 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자 간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 후 사용하여 작성한다.

1) 성과품 작성에 사용하는 용어

(가) 계약조건에서 정의, 사용한 용어

(나) KS 등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

(다) 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

(라) 정부제정 제기준 용어

(마) 기타 국어사전에서 정의, 사용한 용어

2) 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

(가) 한글 맞춤법

(나) 외래어 맞춤법

(다) 기본 외래어 용어집 등 참조

3) 성과품 작성에 사용하는 문장구성

(가) 성과품에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양

(나) 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

(다) 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장 사용

(라) 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체 사용

4) 성과품 작성에 사용하는 용어의 표현방법

(가) 애매한 표현 배제

“원칙적으로”, “대체로”, “충분한”, “관련○○” 등의 애매한 표현을 최대한 배제

(나) 주어의 명확화

(1) 주어, 서술어, 목적어를 명확히 구분하여 “누가”, “무엇을”, “어떻게” 해야하는지를 명확하게 기술

(2) “발주기관은”, “계약상대자는”, “용역감독자는” 등 주어명시

(다) 약어사용

(1) 가능한 약어를 사용하지 말 것

(2) 약어 사용이 필요한 경우 다음에 따른다. 약어는 다음 경우에 사용한다.

① 해당업 분야에서 제정된 협약

② 사전에 수록되어 있는 약어

③ KS 규준 및 기타에서 사용되고 있는 일반적인 약어

④ 규준 및 규격은 그 단체 및 기관 또는 제조회사에서 제정한 것

⑤ 약어는 원 단어의 특성을 유지하는데 필요한 최소한의 문자 및 수로 구성

5) 성과품 작성시 서술 원칙

(가) 문장내용은 간단 명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피할 것

(나) 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

(다) 불가능한 사항은 규정하지 말 것

(라) 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

(마) 정확한 문법으로 기재할 것

(바) 예측보다는 직설적으로 서술할 것

(사) 공법과 결과를 모두 기재하지 말 것

(아) 모순된 항목은 배제할 것

(자) 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

(차) 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

(카) KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

(타) 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

14. 설치 등 손해배상

가. 계약상대자는 설계 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 하며 계약상대자는 보험 또는 공제에 가입하고 당해 용역을 완료하기 전에 보험증서 또는 공제증서를 발주기관에 제출하여야 한다.

나. 발주기관은 보험 또는 공제가입에 따른 비용을 용역비용에 계상하여야 한다.

15. 계약상대자의 시정요청

○ 계약상대자는 용역감독자가 다음의 각 호의 1에 해당하는 경우 서면으로 발주기관의 장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

1) 용역감독자가 설계과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

2) 용역감독자가 정당한 사유 없이 건설기술자의 교체를 요구할 때

3) 용역감독자가 정당한 사유 없이 용역업무를 지연시킬 때

16. 설치 성과품의 품질관리

○ 계약상대자는 최종 용역품에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당자에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 책임기술자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다.

17. 발주기관의 제공자료

계약상대자의 요청이 있을 경우 발주기관은 본 용역과 관련 있는 연관분야 관련 자료를 확보 가능한 범위에서 제공할 수 있다.

제 2 장 일반기술사항

1. 일반개요

가. 본 시방서는 ‘남한산성행궁 CCTV 교체 및 신규설치’ 사업의 일반시방서라 규정한다.

나. 본 제작과 관련된 사항 중에 본 시방서에 명시하지 않은 내용은 일반 관련 규정을 준용한다.

2. 적용범위

가. 본 시방서는 ‘남한산성행궁 CCTV 교체 및 신규설치’ 사업에 적용한다.

나. 본 제작과 관련하여 본 시방서에서 언급하지 않은 일반적인 사항에 대해서는 일반 관련 규정을 준용한다.

3. 사용재료 및 제작기술

가. 모든 기자재는 부속품의 검사 또는 교체 시 적절한 작업이 가능하도록 설계한다.

나. 모든 기자재는 정보통신기기 이용자의 안전과 전기통신망의 보호 및 전파질서 확립을 위해 전기통신기본법 및 전파법에 의한 정보통신기기 인증을 필한 제품으로 제안 구축한다.

다. 모든 기자재 및 소프트웨어의 구성과 기능은 계약에 명시한 규격서 조건에 일치하고 시스템 통합 관제성능 발휘와 수행업무 처리가 완전해야 하며, 기자재는 최신기술에 입각하여 제작 및 공급한다.

라. 각 장치 그룹별 상세 사용재료 및 제작기술은 시방서 및 규격서의 요구에 따라 설계 및 제작하여야 한다.

마. 본 사업과 관련된 주요 기자재에 대해서는 제조사(수입자재의 경우 총판사)가 직접 발행한 공급증명원, 성능증명원(영상운영 S/W)) 과 기술 지원확약서를 제출해야 한다.

4. 전기적인 설계 요구 조건

가. 계약자는 설비 설계시 간선 케이블에서 발생하는 정격의 ±10% 전압강하를 보전할 수 있도록 장치의 설계에 반영할 책임을 진다.

나. 각 장치는 설치현장의 주위환경에 신뢰성과 안정성 등 기능 수행에 지장이 없도록 한다.

다. 설비의 신뢰도 보증을 위해 계약자는 본 사업에 구축되는 모든 기기에 AC 또는 DC 적정전압 유지해야 한다.

5. 장치의 구성

가. 각 장치에 포함된 구성품은 단위 구성품별 구매가 가능해야 한다.

나. 모든 기자재는 교체시 적절한 작업이 가능하도록 제작 하고, 동일 품질과 비교하여 최고의 품질을 유지하여야 한다.

6. 기기의 설치

가. 기자재의 설치를 위한 현장조사 실시 및 제반 기초 시설을 설치해야 한다.

나. 구멍 뚫기, 각종 배관․배선, 부대품 준비, 콘크리트 타설 각종 기기의 설치와 기타 부착물들을 견고히 부착시키는데 필요한 제반 작업을 해야 한다.

다. 모든 기기는 도면과 현장여건을 확인하고 적정한 위치에 표시 작업을 한 후 설치 위치를 결정한다.

라. 도면과 불일치하거나, 원 설계 내용대로 시공하기 어려울 경우에는 감독 공무원과 협의 후 발주처의 변경 승인을 득한 후 시공해야 한다.

마. 공급하는 기자재를 포함한 모든 제품은 본 시방서와 감독공무원의 지시에 따라 설치해야 한다.

1) 기자재의 설치 및 전체 설비의 상호 연결하는 경우 다른 설치에 장애가 없도록 하며, 사전에 충분한 기술적인 제반 계획을 수립하여 수행한다.

2) 제작설비의 설치위치 및 선로 등의 루트는 감독공무원과 협의하여 승인 후에 시공한다.

바. 기기 위치

1) 배선과 케이블 루트는 기기의 구조, 조건, 간섭 여부, 전기 종단 위치에 따라 결정하고, 운전과 유지관리 상 접근이 용이한 곳에 설치하도록 한다.

2) 현장 여건상 위치나 배치의 합리적 변경이 필요하거나 발주처가 위치변경을 요구하는 경우 계약자는 이에 대한 제반조치를 취해야 한다.

3) 기기 위치는 조명관계를 충분히 고려하여 설치한다.

4) 습기, 부식성 가스, 가연성 가스, 진동, 침수 등의 위험이 없는 장소를 선택하고, 부득이 기기 설치를 하게 될 경우 감독 공무원과 협의하여 보안 대책을 수립한 후 시행한다.

사. 배관 시공은 설계도면에 의하여 시공하고, 도면에 명시되지 않은 사항은 현장여건, 건물의 구조 및 위치 등을 고려하여 배선설치에 지장이 없도록 한다.

아. 계약자는 특수한 경우의 보조장치 설치와 접속에 대하여 감독 공무원과 충분히 협의한 후 설치한다.

자. 설치방법을 포함한 추가 내용의 변경서류를 시공 전에 발주처에 제출하여 승인을 득 한다.

7. 배관.배선의 구성

가. 기기간의 배선, 접속 및 배관작업은 본 시스템의 성능을 결정하는 중요한 요인의 하나로서 발진, 잡음, 혼신, 음량부족, 음질불량, 화질불량 혹은 기기 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 설계도면의 배관 및 배선도를 기준으로 확실히 숙지한 후 작업에 임한다.

나. 계약자는 모든 현장설치 구성 품과 조립품을 아래 조건에 따라 설치 연결하도록 한다.

다. 본 설치의 배관․배선에 관한 사항은 전기통신 옥내․옥외 배선설치의 규정에 따라 시공한다.

라. 모든 배선과 배관은 미려하게 배치하고, 케이블 타이 등으로 견고히 지지 시켜야 하며, 감독공무원의 별도 승인이 없는 한 이음부위 없이 단말과 단말을 연결한다.

마. 배관 재질은 금속관(녹슬지 않는 것) 또는 합성수지 전선관으로 KS 품 이어야 한다.

바. 전선관용 부속품은 특수한 것을 제외하고 KS 규격에 적합하여야 하며, 별도 지시가 없는 한 박스류에는 커버부형을 사용하여야 한다.

사. 배관 부설

1) 배관 1구간이 30m를 초과하는 경우 또는 기술상 필요한 곳은 Pull Box를 설치하여야 하며, 새들 또는 행거로 지지하는 경우에는 설치간격을 2m 이내로 한다. 단, 배관의 종류에 따라 설치간격은 조정될 수 있다.

아. 배관 입선

1) 케이블 접속은 Box 또는 분전반 내에서만 이루어져야 한다.

2) 입선 시에 케이블의 절연피복이 상하지 않도록 한다.

3) 입선 후 케이블 여장을 정리정돈하고, 연결부위는 방수 처리 한다.

4) 필요한 기기에 결선할 경우 케이블이 바뀌지 않도록 미리 표시를 해두어야 한다.

자. 전원선 인입

1) Main 전원선 인입 작업 시 기기의 사용전압 및 사용전류 용량을 설계용량과 검토한 후 기기의 사용전압과 전류용량을 확정한다.

2) 전원선 입선 전에 케이블의 굵기, 규격, 용도별로 구분하여 배관에 입선하여야 하며, 또한 배관의 크기도 결정하여야 한다.

3) 단상 2선 방식은 일반적으로 사용되는 전원공급 방식으로 공통선과 접지선은 다른 색상으로 구분하여 입선하여야 한다.

차. 분전반은 특기한 것을 제외하고는 KSC 8320(분전반) 통칙에 따르며 전기방식, 개폐기의 종별, 용량, 보호판, 함규격, 외형은 제작 승인도를 작성 감독의 승인을 받고 제작한다.

카. 분전반의 재료 및 부품은 KS 규격품을 사용하고, 규격품이 없을 때에는 규격에 적합한 것으로 감독원에게 승인을 득한 후 사용한다.

타. 주회로의 도체는 병렬로 사용해서는 안 되고 나도체인 경우에는 산화 방지를 위해 절연피복 또는 락카 도장을 하는 것으로 한다.

파. 도선 접속부의 접속은 스프링 와셔를 사용한 나사 조임으로 한다.

하. 통상 사용 상태에서 도어를 열었을 때 충전부가 노출되지 않도록 보호 판을 설치하고 보호판에는 차단기의 명판꽂이를 취부한다.

거. 배선입선 작업 시 사용 기기의 종류 및 내역을 배선 시작부분과 종단부분에 표식 처리한다.

너. 배선표식은 견출지, 라벨터치를 사용하여 표식처리 후 투명한 테이프로 밴딩 처리한다.

더. 배선 입선작업 완료 후 배선 정리정돈을 하여 배선 손상을 방지하기 위하여 보호 장치를 구비한다.

러. 케이블은 전파의 누설 또는 외부전파 침투차단을 위해 차폐성능이 우수하고, 전송손실이 적은 종류를 선택한다.

머. 비닐절연체는 도체 위에 동심원상으로 피복 하여야 하고, 사용상 유해한 홈이나 기포가 없어야 한다.

버. 절연체 또는 정전차폐 위에 케이블 심선과 동심원상으로 피복 한다.

서. 커넥터의 특성

1) 커넥터는 내구성이 좋고, 특성변화가 없어야 하며, 특히 접촉저항이 적고 결합시 빠지거나 헐거워지지 않는 것을 사용한다.

2) 방수와 방습에 우수하고, 외부의 영향을 받지 않는 견고한 것을 사용한다.

3) 선로 감쇄가 적고, 특성 임피던스 불균등에 의한 신호반사가 적은 것을 사용한다.

4) 커넥터를 조립하여 기기에 접속시킨 후에 열 수축 튜브를 사용하여 방수, 방식, 연결개소 풀림 등 커넥터의 단말 처리를 한다.

8. 기타

가. 전기․통신접지 시설을 사용한다.

나. 본 규격에서 언급되지 않은 각종 장치 등의 구조 및 외형크기는 본 사업의 시스템에 적합한 형태와 크기로 제작한다.

다. 시공과 관련하여 명시되지 않은 세부적인 사항은 각 공정별 전문시방서 시공기준을 따른다.

제 3 장 특기기술사항

1. 일반개요

가. 본 시방서는 ‘남한산성행궁 CCTV 교체 및 신규설치’ 사업의 특기시방서라 규정한다.

나. 본 제작과 관련된 사항 중에 본 시방서에 명시하지 않은 내용은 일반 관련 규정을 준용한다.

2. 적용범위

가. 본 시방서는 ‘남한산성행궁 CCTV 교체 및 신규설치’ 사업에 적용한다.

나. 본 제작과 관련하여 본 시방서에서 언급하지 않은 일반적인 사항에 대해서는 일반 관련 규정을 준용한다.

3. 주요 사업내용

구 분	주요 사업내용	비 고
카메라 교체 및 신규 설치	기존 행궁의 아날로그 카메라 교체 설치 – 8개소 (교체 5, 신규 3) 방재기기의 연동 및 연계
상황실 통합컨트롤러 설치	상황판 제어용 통합컨트롤러 H/W & S/W
통신환경 개선	영상전송 통신체계의 개선

4. CCTV시스템의 기능 구현방안

가. 기존 남한산성문화관광사업단에서 보유하고 있는 영상전용 NVR과 H/W 및 S/W에 대해서 호환성을 확보해야 한다.(시스템 호환성 검증 – 제조사 확인서)

나. 모든 영상기기는 RTSP와 Onvif2.0을 지원하여 향후 시스템 확장이 용이해야 한다.

다. 영상운영서버는 기존 NVR에 암호화를 통해서 저장된 영상을 자유롭게 검색, 재생 및 독립적인 저장을 할 수 있어야 한다.

라. 각 개별로 표출되는 영상신호에 대해서 HD급 이상의 해상도와 20Frame이상의 프레임률을 유지해야 한다.

마. 방범센서 및 소방신호와 맵상에서 동기화하여 표출할 수 있어야 한다.

사. 저장된 영상은 10초이내에 16개의 영상을 동시에 재생할 수 있어야 한다.

아. 통합컨트롤시스템은 구축 예정중인 ‘남한산성 안전종합상황실’의 상황판을 통합적으로 제어할 수 있어야 한다.

품 명	규 격	단위	수량
MCS(통합컨트롤시스템)	RS-232/422/485, Relay, 접점 Included with Touch Monitor S/W포함	식	1
Ethernet Switch	L2 Switch 40port / 1G	EA	1
영상운영서버	Quad Core CPU/Memory:2G HDD:1T이상/RACKType	EA	8
운영자 모니터	24" LED Monitor	EA	3
KVM Switch	16ch / Network호환	EA	1
Video Server	4ch-Video/Audio RACK Type	EA	10
Speed Dome 카메라	2.0M NetworkCamera 옥외형IR내장형카메라 RTSP호환	EA	8
- 카메라 브라켓	제작사양	EA	8
DATA Interface Module	8in 8out (접접/Serial to Ethernet)	EA	4
서지보호기	All in One	EA	8
수용함체	600 x 800 x 800	EA	1
수용함체 베이스	300 x 300 x 600	EA	1
광컨버터	Fiber to Ethernet / 1G	EA	43
광접속합체	50P	EA	1
점퍼코드	SM / 1M	EA	100
FDF이전 및 접속	SM-SC Type	EA	144
Sever Rack	19" System RACK	EA	3
UTP 케이블	CAT.6 4P	M	1,000
RGB 케이블	1.5C RGBHV	M	400
전원 케이블	F-CV 3C x 2.5mm²	M	400
ELP관	50mm	M	200
영상운영 S/W	RTSP신호 전용 저장데이터 검색 및 재생	식	1

5. 주요 기자재 및 사양

가. MCS(통합컨트롤시스템)

1) MCS는 상황판을 통합적으로 제어할 수 있어야 한다.

2) 접점, 시리얼 통신체계에 대한 통합적인 관리가 가능해야 한다.

3) MCS시스템은 Touch Screen을 통해서 운영 및 제어가 가능해야 한다.

나. Ethernet Switch

1) 40Port이상 Autosensing 10/100/1000 ports

2) 10/100-TX : half or 1000-T : Full only

다. 영상운영서버

1) Quad Core CPU / Memory 2G이상

2) SSD 250Gb 이상 or HDD 1T 이상

3) Windows 7 64bit 포함 – Rack 장착

라. KVM Switch

1) 16ch Keyboard, Video, Mouse 통합 Switch

2) 지원해상도 : 1600 x 1200@85Hz

3) 입/출력 : Video, PS/2 Keyboard and Mouse

마. 비디오서버

1) 4ch Rack Type Video Server

2) SD(640x480) 4ch, Audio & Video Intefaced

3) RTSP출력 및 Onvif 2.0 지원

바. Speed Dome 카메라

1) 2M Pixel Network Camera

2) 상하. 좌우, 줌 일체형 – PAN 360도 지원

3) RTSP, Onvif 2.0 호환

4) 옥외용 제품

사. Data Interface Module

1) 무접점 신호에 대해서 TCP/IP로 변환

2) 시리얼 & USB 신호에 대해서 TCP/IP로 변환

3) USB증폭회로 내장

4) 입력된 각종 신호를 Relay

5) 네트워크를 원격 접점 제어

아. 영상운영 S/W

1) 기존 보유 H/W와 호환성
가) 실시간 관제, 저장데이터 검색 및 재생
나) 기타 유관 시스템의 연동

2) 본 S/W는 기기 성능의 범위까지 무제한 라이센스 제공

6. 보증 기간

모든 제작물의 하자 보수 기간은 본 시방서의 각 제작별 시방에서 별도의 명기가 있는 것 이외에는 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행 규칙 제70조”와 그에 부속된 별표에 따른다.

7. 유지보수

가. 무상하자보수기간 및 내용

○ 무상하자보수 기간은 구축완료 후 1년으로 한다.

○ 제작상의 부주의 또는 과오로 인한 파손 및 손실에 대하여는 기간을 두지 않고 사후관리 또는 재제작 하여야 한다.

○ 제작 후 노후에 의한 교체, 수리 등에 대한 건은 실비로 협조하여 처리 한다.

○ 납품 및 구축되는 시스템과 관련된 시공 및 유지보수 방법이 제시 되어야 한다.

8. 사업수행 요건 및 유의사항

○ 사업수행자는 계약체결 후 지정된 기한 내에 다음 서류를 제출하여야 한다.

- 착수계

- 사업수행자의 실적 및 참여자 명단(신원조사 서류, 경찰청 양식)

- 사업수행 책임자 및 참여자 전원의 보안서약서

○ 사업추진과 관련하여 산출된 문서 등 전체적인 내용은 사업단에 저작권이 있으며, 용역을 이행함에 있어서 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 등의 문제가 발생할 경우는 사업수행자가 책임을 진다.

○ 사업수행자는 현장을 답사하여 조사 한 후 현장조건을 고려하여 계획하여야 한다.

○ 사업수행자는 관련 규정 및 제반규정에 적법하게 설계 및 시공 될 수 있도록 계획 하여야 한다.

○ 과업기간 동안에 내부 또는 외부 관계자를 참석시켜 착수보고회를 실시하고 사업 진행중 발생되는 산출물을 제출하여야 한다.

- 착수보고서 : 선정된 주관사업자는 계약일로부터 14일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서 등을 근거로 작업일정계획, 인력투입계획, 장비납품 및 설치계획, 보고계획, 산출물 관리계획, 교육계획, 유지보수 계획 등 구체적인 사업수행계획서를 작성․제출

- 정기보고서 : 사업진행에 대한 작업자 동원, 업무내용, 진척사항, 기자재 반입 상황, 기타 특기사항을 기록한 업무일지를 작성하여 주간, 월간단위로 작성․제출

- 수시보고서 : 원활한 과업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고를 요청가능

- 완료보고서 : 사업종료 이전에 제안요청서, 제안서, 계약서 등의 업무범위에 포함된 사항에 대한 최종 보고서의 초안을 작성․제출하고 사업종료 후 완성된 보고서를 제출

- 최종보고서는 아래사항을 포함하여 제출

․ 시스템 구성도 및 납품 기기의 사양서

․ 사진첩 2부(PDF 파일 포함)

※ 제출하는 보고서의 부수는 주관기관과 협의하여 결정

9. 기타

○ 사업수행을 위한 사업자의 입주공간 및 자재보관 공간은 주관사업자가 확보하여야 하며, 주관기관이 제공하지 않는다.

○ 제안요청서에 명기되지 않은 사항이더라도 본 용역의 수행 상 꼭 필요하다고 판단되는 추가과업은 발주처와 사업수행자 상호 협의하여 해결한다.

○ 사업수행자의 하자로 인하여 발주처에 손실을 초래하였을 때에는 이에 대한 책임을 져야 하며, 원상복구 및 손해배상을 하여야 한다.

○ 감독관이 사업의 방향이나 내용의 오류를 사전에 방지하기 위하여 필요한 자료제출 요청을 할 경우에는 사업수행자는 지체 없이 이에 필요한 자료를 제출하여야 한다.

○ 사업수행계획서에 명시하지 않은 사항이라도 검토 회의 시 논의된 사항 등에 대해 감독관이 필요하다고 인정되는 부분에 대해서는 감독관의 지시에 따라 지체 없이 이를 이행하여야 한다.

○ 본 과업 준공 후 수정사항을 반영할 필요가 있다고 판단될 경우에는 준공 후라도 수정․보완하여야 한다.