GHP 가스히트펌프 시방서 및 규격서

일반사항

1.1 적용범위

1) 본 시방서는 공공 기관에 공급되는 겨울철 난방 운전과 여름철 냉방 운전이 가능한 가스식 히트펌프 냉난방기의 제작 및 설치에 적용하며, 적용연료는 도시가스(LNG)로 한다.

2) 각종 제작반입설치 및 전기공사 등에 대하여 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 국토부 제정 ‘건축기계설비공사 표준시방서’와 ‘건축전기설비 표준시방서’ 그리고 국제표준규격(ISO 규격) 등을 따른다.

3) 본 시방서의 내용 중, 선택적 사항으로 지정해야 하는 사항은 이 경우 수급자는 발주자와 협의하여 승인을 득한 후 세부 사항을 지정해야 한다.

1.2 제작납품설치 범위

1) 본 제품은 규격서에 준하여야 하며 규격서에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정 <KSB8051>가스히트펌프, 냉난방기기의 일반요구사항에 적합하도록 제작하고, 지정된 장소에 설치하여야 한다.

2) 본 계약은 제품 및 설치비인 옵션이 계약되는 품목으로 기본계약조건은 납품장소도이며, 공사일정을 고려하여 제품 및 옵션(설치비) 품목에 대하여 동시발주해야 한다.

3) 제품의 설치는 건산법령에 의하여 기계설비공사업을 등록한 업체가 시공하여야 하며, 동법 제29조에 따른다. 단, 공사에 따른 제품/설치 및 서비스에 대한 책임은 계약업체에 있다.

4) 냉난방기의 인작설치범위는 다음과 같다

- 실외기, 실내기 제작 및 설치

- 냉매배관, 보온작업 및 배관커버설치

- 드레인 배관공사

- 자동제어공사

5) 가스히트펌프 냉난방기는 지정위치에 납품 설치 조건임.

1.3 제작 및 설치 승인

1) 계약상대자는 납품지시 후 이 규격서에 의거 설계, 제작, 설치에 관계되는 자료         및 도면 등을 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 제작/설치하여야 한다.

2) 계약상대자는 납품지시 후 즉시 설치공사에 관한 공정표를 제출 협의하여 원만히   설치 공정을 수행할 수 있도록 하여야 하며 중간검사, 완성검사 및 공장의 제작 입   회검사는 수요자와 협의 결정토록 한다. (단, 소요비용은 수급자가 부담한다).

1.4 일반요구사항 및 계약 범위

1) 본 시방서와 표준규격서의 내용 또는 도면 및 내역의 내용이 서로 상이할 때에는   본 시방서가 우선하나, 수급자와 감독관 간의 의견차이가 있을 경우 감독관의   지시에 따른다.

2) 설계도서에 의한 공법, 주요 자재의 재질 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이   행하기 불가능할 시에는 반드시 감독관에게 서면으로 보고하고 대안에 대한    승인을 얻은 후에 설치하여야 한다.

3) 본 시방서, 도면 및 내역에 별도로 명시되어 있지 않더라도 작업상 당연히 제작반입설치 되어야할 사항은 설계변경증액 없이 제작반입설치하여야 한다.

4) 수급자는 공급되는 기기간의 상호 연동운전을 포함한 설비운전에 차질이 없도록   협조를 하여야 하며, 모든 기기가 하나의 종합적인 시설이 되도록 하여야 한다.

5) 시공 및 준공에 관련되는 관계기관이나 기타에 대한 제 수속은 수급자가 신속   하게 처리하며, 이에 소요되는 비용은 수급자의 부담으로 하고, 관계기관의   대관업무에 필요한 서류 또는 협의가 요구되는 경우 감독관과 협의하여 이행   하여야 한다.

6) 최종 인수, 인계 등 준공 전까지 선 시공된 시설물은 품질관리를 철저히 하여   야 하고, 손. 망실에 대한 책임은 수급자의 부담으로 한다.

7) 수급자는 설계도 및 납품, 설치된 제품 중 미관성, 안정성, 기계적, 구조적으로   성능과 기능을 충분히 발휘하기위하여 채택된 특허, 실용신안, 의장등록, 품질   및 성능인증제품 등 타사의 소유권을 적용시 이에 발생되는 사용료와 비용 등   부담과 또한 소유권 사용으로 인한 민,형사 책임은 수급자의 책임으로 한다.

8) 가스히트펌프는 지열원 운영시스템에 하자가 없도록 제작 설치되어야 하고, 법   적으로 이상이 없어야 한다.

1.5 감독관 및 주관사

1) 감독관이라 함은 발주자가 지정한 관계 직원 또는 감리자를 말한다.

2) 주관사라 함은  발주자와 도급계약 금액이 가장 큰 건설사를 말한다.

1.6 계약자 자격 요건

본 건물의 가스히트펌프 수급자는 아래와 같은 요건을 갖춘 업체를 말한다.

1) 건설산업기본법에 의한 기계설비공사업 면허를 뵤유하고 당해제품 제조사       (가스히트펌프)의 물품공급 및 A/S확약서를 사전 제출한 업체

2) 가스히트펌프(실외기)는 설계용량 등과 동등이상의 제품으로서 공급설치 가      능 하여야 한다

3) 관련 법령, 조례 및 규칙에 근거하여 제작, 설치에 필요한 공공기관 및 기타        기관에 제출할 서류와 수속은 계약상대자 부담으로 지체 없이 수행하여야          한다.

4) 입찰자는 계약 및 납품 시 반드시 국내 또는 국외 공인기관 냉난방                시험성적서를 제출하여야 한다.

1.7 제작반입설치기준 및 현장 관리 유의사항

1) 수급자는 현장조직표, 공정표, 인력/장비 투입계획, 현장관리 등이 포함된 시공   계획서를 작성하여 착공 전에 제출하고, 감독관의 승인을 득해야 한다.

2) 수급자는 반드시 시공 전에 현장과 설계도서 검토 및 건축, 전기, 통신 소방설   비와 시공상 문제점을 주관사와 협의 해결한 후, 시공상세도를 작성 제출하여   감독원의 승인을 득한 후 시공에 임하여야 한다.

3) 장비반입이 원활하도록 사전에 현장 확인을 철저히 수행하며, 장비반입에 따른   제반 가설공사 발생 시 이에 따른 비용은 수급자가 부담한다.

4) 본 공사를 시행할 때 공작물에 피해를 주지 않도록 필요한 제반시설을 하며,    타 공종에 손해를 가하였을 시는 수급자 부담으로 원상 복구 및 사후 처리를   한다.

5) 작업 완료시까지는 타 분야의 공정으로 인한 본 공사의 변형 및 손상부분이     일어나지 않도록 보양작업을 하여야 하며, 보양작업 등이 미흡한 이유로 준공   기간 내에 장비 및 자재의 손상이 일어났을 경우 수급자 부담으로 원상 복구   하여야 한다.

6) 수급자는 작업현장 여건을 충분히 검토하고 작업 전에 작업현장에서 화재 예    방 및 안전관리 대책을 수립하여 적극 이행하여야 하며, 공사 중 발생하는 일   체의 사고에 대한 책임을 진다.

7) 수급자는 작업과정에서 발생하는 폐기물을 일체 수거하여 외부로 적법하게 반   출하여야 한다.

8) 제작설치 중 감독관이 제작설치의 부실 또는 부정이라 인정할 시 감독관의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

9) 운반은 지정된 시험을 필한 후 설치현장의 여건과 타 공사와의 연관성을 고려   하여 현장반입의 가능여부를 파악하고 감독관의 승인을 득한 후 운반하여 지   정된 장소에 하차시켜야 한다.

10) 운반 시에는 기기의 파손 방지 및 외부도장면의 보호를 철저히 하며 기기의    손상이나 타 구조물 등에 손상을 준 경우는 수급자의 책임으로 복구하여       야 한다.

11) 현장의 관리는 노동법, 안전법 등 관계 법규에 따라 이행하여야 한다.

12) 수급자는 감독관의 지시에 따라 작업 진척사항, 노무자의 기록, 재료의 반입,    소비, 기타 필요한 사항을 매일 작업일보를 작성하여 감독관에게 보고한다.

13) 각 공정별 주요 작업 사진을 촬영하여 공정을 기록하고, 공정별 순서대로 정    리하여 감독관에게 제출한다.

14) 가스히트펌프는 냉동공조협회의 기술표준과 각종 지침, 관련 법규 및 고시를 준수하고 제작설치하여야 하며, 설계당시 이상의 충분한 성능을 발휘토록 제작 납품 설치하여야한다.

1.8 자재

1) 본 작업에 사용되는 주요 장비와 주요 자재는 설계도서 검토 후 이상이 없을    경우에 감독관에게 자재공급원승인서 및 제작승인서(시공상세도 포함)를 제출  하여 승인을 득한 후 사용하도록 한다. 또한 주요한 자재는 자재검수요청서를  작성 제출하고, 자재검수 승인 후 시공에 반영하여야 한다.

2) 만약 설계도서의 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 수급자는 설계도서 검토 후 지체없이 시방 및 설계도서의 변경 요구를 하여야 하며 대안을 제시하여야 한다. 단, 제시된 대안은 당초의 기능과 품질이 설계 성능이상이어야 한다.

3) 본 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 기기의 성능발휘에 당연히 필요한 사항 또는 고려하여야 할 사항은 감독관에게 의견을 제시하여 승인을 득한 후 수급자의 책임하에 이를 시행하여야 하고 이는 계약에 포함된 것으로 한다.

4) 감독관이 작성, 지시하는 시방서 및 기타 관계서류에 대하여 질의사항이 있을 경우에는 수시로 문의하고 판정과 지시에 따라 제작하여야 한다. 필요할 때에는 제작 중이라도 계약상대자는 이의없이 수정 제작하여야 한다.(단, 수급자는 임의로 변경 제작할 수 없다.)

5) 모든 기기와 부품은 K.S 또는 동등이상 국내 제작회사 우수제품을 사용하여야 하며, 성능보장상 국산품 사용이 불가능한 경우에는 외산품을 사용하고, 에너지소비효율 표시가 있는 경우에는 에너지소비효율 1등급 제품(다만, 1등급 제품이 없을 경우에는 차 상위 등급 제품)을 사용하여야 한다.

1.9 안전관리

1.9.1 안전관리 일반사항

작업 현장의 안전관리는 「산업안전보건법」 및 현장 안전관리와 위해 방지     규정 및 기타 관련 법규 등 안전지침을 이해하여야 하며 다음의 사항을 준     수 한다.

1) 노무자, 기타 출입인의 검사 및 풍기 위생 단속

2) 화재, 도난 및 기타 사고 방지에 대한 대책

3) 전 작업자의 안전장구 착용(안전모, 안전화, 안전벨트, 각반 등) 및 교육

4) 현장 내 금연 및 금주

5) 시공 재료, 시공 설비의 정리, 보관

6) 현장내의 청소 및 주변 정리

7) 고소 작업 및 굴토작업 시에는 충분한 안전관리대책을 수립하고, 현장 책       임자 입회하에 작업하여야 한다.

8) 수급자는 주관사의 안전관리 지침을 준수하고, 안전 관련 법규에 따라야        한다.

1.9.2 안전관리 세부 지침

계약자는 산업안전보건법 등 관련법규에 따라 안전관리를 하여야 하며, 설치작     업시 일어나는 안전사고에 대하여 모든 책임을 져야하며, 건설 주관사(발주자     와 도급계약 금액이 가장 큰 건설사)의 안전관리 지침을 준수하여야 한다.

1) 계약자는 건설기술관리법시행령 및 동법시행규칙에 의거 안전관리계획서를 공    사 착공 후 7일 이내 작성 후 감독관에게 제출하여야 하며, 감독관으로부터 보    완 조치 요구가 있을 경우 즉시 보완하여야 한다.

2) 현장책임자는 작업 전 작업자에 대한 안전 및 화재예방에 관한 교육을 실시하     여야 한다.

3) 제작설치시 통행인의 안전을 위하여 작업안내 표시를 설치하여야 하며, 현장    주변은 깨끗이 청소하여야 한다.

1.10 시운전 및 준공

1.10.1 시운전 및 교육

1) 제작설치가 완료되면 시공업체 에서 최종적으로 본 시스템을 점검하고 히트       펌프 설치 매뉴얼에 따라 시운전을 실시하고, 이상이 없으면 시스템의 적절한 운       전과 유지관리를 위해 시설 관리자에게  충분한 교육을 하여야 한다.

2) 교육 내용에는 히트펌프 운전 및 시스템 운전에 대한 주기적 관리 방안도 포함      한다.

3) 시운전 및 시설관리자 교육이 완료되면 다음 내용이 포함된 종합시운전 보고         서를 감독관에게 제출하여야 한다. (가스히트펌프는 냉동공조협회 인증제품)

(1) 가스히트펌프 설치 위치 등의 현장 레이아웃이 정확히 표기된 도면

(2) 공사 사진첩

(3) 운전 설명서 및 유지보수 지침

(4) 시설관리자의 인수인계 확인서

1.10.2 시운전데이터

설치완료 후 실제사용과 동일한 조건으로 시운전기간을 거친 운전 자료를 제   출하여야 한다.

1.10.3 준공검사 및 인수인계

준공 검사를 득한 후 수급자는 아래와 같은 서류를 제출하여야 한다.

1) 감독관이 지시하는 준공서류 각 3부

2) 준공도면, 유지관리지침서 각 3부

3) 준공도서 파일 CD 2매

1.10.4. 준공도

공사 후 준공도면을 1부를 제출하고, 미비된 사항을 수정하여 다음과 같은

서류를 제출하고 감독관의 승인을 받아야 한다.

1) 인허가증(원본)

2) CAD로 입력된 CD-ROM(준공도 보관용)

3) 제본된 도면(A3 size)

4) 시험성적서 및 각종서류

1.11 유지 관리

1) 수급자는 준공 후 설비운영 관리에 필요한 유지관리지침서 및 보수 점검용      공구일람표를 작성 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

2) 유지관리 지침서에는 아래 사항을 포함해야 한다.

(1) 생산업체명과 연락처

(2) 운전 전 점검 사항

(3) 운전 방법(시스템의 가동, 운전, 정지에 필요한 단계별 운전절차가 포          함된 설명서)

(4) 정비 및 보수 방법에 대한 운전교범

(5) 예상되는 고장 및 응급처리 또는 수리방법 등에 내용

(6) 기타 유지 관리에 필요한 사항.

3) 유지관리공구류 제출

부품리스트, 일상적인 정비절차, 예상되는 고장 및 수리방법 등에 관한 내용      을 작성하여 운영 관리주체에게 인계하여야 한다.

1.12 공사하자 보증기간

1) 본 가스히트펌프는 건축물 준공일로부터 2년간 하자보증 하여야 하며 하자     발생시 무상으로 신속히 보수하여야 한다.(하자보증 원본 또는 사본 제출)

2) 하자보증 기간 중 하자발생으로 타 시설물에 소손 및 장애를 초래했을 경우     수급자 부담으로 원상 복구해야 한다.

3) 냉 ․ 난방시스템의 품질보증에 대하여는 지식경제부 고시 제2008-232         호에 따른다.

1.13 기타 사항

1) 상기에 명시한 이외의 사항에 대하여는 현장 감독관의 지시에 따른다.

1.14 본 공사와의 협조

수급사는  주관사의 주 공정에 지장을 초래하지 아니하여야 하며, 공사 착수 전         반드시 주관사와 공사 관련 협의를 진행하고, 공사에 임해야 한다.

제작설치

2.1 일반사항

제작설치업체는 설계도 및 관련 설계도서 등에 표시된 제반설비가 그 기능을 충분히

발휘할 수 있도록 설계도, 공정표, 시공계획서 및 제작도 그리고 시공도 등에 따라

철저히 시공한다.

2.2 제작설치 협의

1) 계약자는 계약 후 타 공정과의 간섭사항 등을 검토하여 관련공사 시행에 차질이 없도록 주관사와 협의하여야 하고, 필요시 발주자 또는 감리자 입회하에 협의토록 한다.

2) 계약자는 착수 전에 장비 설치를 위한 장소의 확보 여부 및 설치기초 콘크리트의 규격 등을 시공상세도 작성 제출 등의 업무를 주관사와 원만하게 협의한다.

3) 기타 협의가 필요할 경우.

2.3 공정표

1) 제작설치 착공에 앞서, 수급자는 전체 시공공정표를 작성하여 감리자(또는 발주자)의 승인을 받아야 한다.

2) 제작설치 진행 중 부득이 공정을 변경 하는 경우, 시공자는 이 사항을 주관사 또는 감리자와 조정 협의하여야  한다.

3) 이 때 수급자는 변경된 수정공정표를 지체없이 작성하여 최종 감리자의 승인을 받아야 한다.

4) 별도 계약 공사와의 협의가 필요할 때에는 감리자의 지시를 받아 조정한다.

2.4 시공계획서

1) 먼저 수급자는 계약 후 각 공사 현장을 방문하여 설계도서(시방서,도면,내역서)를 검토하고 설계도면 상에 문제점이 예상되면 기술검토보고서를 작성 보고하고, 감독관의 조치를 받아야 한다.

2) 기기, 재료 및 공법 등을 구체적으로 정한 시공계획서(공정표 포함)를 작성 제출하고 감독원의 승인을 받는다.

3) 주요자재에 대해서는 자재승인 후 품질보증(중간 제작품 검사, 또는 완성품검사)을 위한 제조회사 공장을 방문하여 필요한 입회시험을 하여야 한다.

2.5 기기제작도 제출

계약자는 가스히트펌프 제작 납품 설치에 필요한 일체의 도면을 작성하여 감리자 또는 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 필요시 기기 및 제품 샘플 제출

2.6 공정보고서

지열히트펌프 제작납품설치에 관한 진척사항, 작업내용, 재료의 반입과 설치 등, 기타 감리자가 필요하다고 판단하여 지시한 사항에 대하여 수급자는 정해진 기간까지 공정보고서를 제출한다.

2.7 제작설치에 대한 시험 및 검사

1) 제작설치에 대한 시험, 검사는 시방서에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 수행하고, 그 결과를 감리자에게 보고한다.

2) 각종 시험 및 검사에 대한 제반 서류양식은 감독원의 지시에 따른다.

3.1  가스식 히트펌프

3.1.1	개요

본 규격서의 목적은 가스히트펌프 제품의 제작사양 및 설치규격에 대하여 제반 기술 조건 및 요구 사항을 제시함에 있으며, 가스히트펌프는 기계실 지정위치에  납품 설치하여야 한다. 또한, 가스히트펌프는 설계용량과 동급 또는 동등이상의 제품으로서 1개의 중앙제어 장치로 모든 기능을 통제 가능한 제품이어야 한다.

3.2 일반 설치 사양

1) 냉난방기의 설치는 일반적으로 설치도면 및 관련도면에 준하여 설치하여야 한다.

2) 시방 및 도면에 명기되지 않은 사항은 일반적인 가스식 히트펌프 설치 규정에      준한다

3.3 실내기 설치

1) 천장 마감재가 있는 경우

가) 실내기의 설치 위치

① 흡입구, 토출구 부근에 공기의 흐름을 방해하는 장애물이 없고 냉풍 또는 온풍이 방 전체를 고르게 퍼져 나갈 수 있는 곳에 설치한다.

② 실내기의 방향은 설치 위치에서 부하 분포가 많은 방향으로 토출구가 향하도록 한다.

③ 천장카세트형 4-WAY 실내기와 2-WAY 실내기는 가급적 실내 중앙에 올 수 있도록 설치한다. 천장 중앙에 보가 지나갈 경우에는 부득이 보에 최대한 근접하게 설치하되 냉매  배관 및 드레인 배관의 방향을 고려하여 위치를 결정한다.

④ 실내기는 반드시 수평계를 이용하여 수평이 되도록 설치한다.

⑤ 천정형카세트형 1-WAY 실내기는 실내 측면에 설치하도록 한다.

나) 실내기의 설치

① 실내기는 천장면과 평행하도록 설치한다.

② 그릴이 본체와 천장 텍스면과 완전히 밀착되도록 설치한다.

③ 기기에 틈새가 생길 경우에는 천장 속 공기 흡입으로 인한 능력저하, 필터를 통하지 않은 흡입 공기에 의한 기기 내부의 오염, 냉기 역류로 인한 온도감지 불량 등의 문제가 발생할 수 있다.

④ 단열처리 후에 드레인 배관을 지지용 부자재로 고정하여 휘어짐이나 뒤틀어짐으로 인한 배수 불량을 방지하도록 한다.

2) 천장 마감재가 없는 경우

- 실내기 cover 공사는 특기시방으로 처리하여 수요처와 협의 하에 행한다. 이때    의 공사비는 수급자의 부담으로 한다.

3.4 자동제어 공사

1) 자동제어기능

- 제어시스템은 Micro Processor Type으로 최적 운전 로직에 의한 에너지

절감이 가능하고 자가진단 기능 내장으로 냉난방기 각 부분의 신뢰성이

확보되도록 구성한다. 또한 이상 발생 시 제품을 보호하는 기능과 신속 한 조치를 위한 알림 기능이 있어야 한다.

2) 실내기 리모컨 설치

가) 유선 리모컨은 관리가 용이한 곳에 부착하고 신호전달에 장애를 주는 위치는 피한다.

나) 실내 온도 감지가 용이하고 사용이 편리한 곳에 적절히 시공한다.

다) 유선 리모컨 전선은 반드시 cover를 설치한다.

① 천장 속 : 전선관 사용

② 외부노출 : 미관을 고려하여 cover 또는 몰딩 처리 시공

③ 벽체 입상 및 천정의 전선관 매립 및 Box설치 : 전선관 사용(수급자 부담)

라) 근처에 열이나 수증기 발생 등이 없는 곳에 설치되어야 한다.

마) 강력한 전자기장을 발생시키는 물체에서 최소한 3 m는 이격하여 설치한다.

3) 중앙컨트롤러 설치

가) 관리실에 중앙 컨트롤러를 설치하여야 하며 1개이상의 중앙제어장치로 납품              시스템을 통제,제어할 수 있도록 한다.

나) 각 실의 사용량을 측정하여 계량하고 전기요금을 분배할수 있도록 적산전력

시스템을 적용 하여야 한다.(전실 실별로 정산할수있도록 시스템구성)

다) 중앙 컨트롤러와 실내기 간의 제어 거리는 가급적 작게 설치한다.

라) 중앙 컨트롤러와 실내기 및 각각의 실내기간의 신호선은 3선 이하를 사용토록 한다

마) 노출 전선은 cover 등을 이용하여 훼손을 예방하고 실내외 미관을 해치지 않도록 배선한다.

바) 전기적 노이즈 발생이 심한 곳에는 설치를 피한다.

사) 고온 다습하거나 직사광선이 닿는 곳에는 설치를 피한다.

아) 벽체 입상 및 천정의 전선관 매립 및 Box 설치 : 전선관 사용(수급자 부담)

4) 통신케이블 설치

가) 통신케이블의 사양은 도면에 명시된 규격을 준수한다.

나) 통신케이블 망의 구성은 필히 도면의 내용을 준수하여야 한다.

다) 통신케이블은 전원용 케이블과 충분히 이격하여 설치한다.(최소 50 ㎜ 이격)

라) 통신케이블이 기본적으로 난연CD관을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

3.5 냉매 배관

1) 냉매 배관은 적정한 관경의 눌림이나 찌그러짐이 없는 동관을 사용하여 냉난방기    가 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 한다.

2) 원활한 냉매흐름을 위하여 실내기간의 고저차는 15 m 이하가 되도록 설치한다.

3) 냉매 배관용 분지관은 에어컨 제조업체가 공급하는 정품을 사용하여야 하며 수평    또는 수직으로 설치하여야 한다..

4) 배관설치 후 질소충전시험 및 진공시험을 행하여 압력시험 및 누설시험을 행한다.

5) 배관 단열은 액관과 가스관에 각각 적용한다.

6) 냉매 배관은 1.2 ~ 1.5 m 간격으로 지지되도록 설치되어야 한다.

7) 용접 부위, 연결 부위의 누설이 없어야 한다.

8) 실내외기 간의 배관 용접 작업 후 배관의 단열 작업을 실시한다.

9) 굽은 배관의 경우 배관 굽힘 작업 실시 후 단열 작업을 실시한다.

10) 배관간 고저차가 있는 경우에는 아래에서 위로 테이프를 감아 단열재 내부로의    빗물 침투를 방지한다.

11) 냉매 배관 및 전선관이 옥상을 관통할 때는 반드시 방수처리를 해야한다.

(단, 소요 비용은 수급자 부담)

12) 냉매 충진 이전에 냉난방싸이클 내부의 이물과 수분 제거를 위하여 진공 작업을 실시한다.

13) ‘냉매관 및 설치’ 금액/수량 산정시, “액관”과 “가스관”의 평균 ∅를 구하여, 그 값의 동등 이상의 규격을 적용한다.

(ex> 가스관 34.9∅ + 액관 19.05∅ 20m 적용시, 평균 26.98∅ 이므로 옵션에 등록된 '평균 28.58∅mm,커버없음,1m당' 단가를 적용

=> 단가(원) * 40m(액관 20m+가스관 20m) = 금액(원) 산정.

3.6 실내외 노출 배관

1) 실내외기 간에 옥상 등 실외 부분에서 노출되는 연결배관 부분은 잘 정리 정돈하    여야 한다.

2) 실외노출배관의 커버 마감 시공은 특기시방으로 처리하여 수요처와의 협의 하에    시행한다. (단, 소요 비용은 수급자 부담)

- 배관트레이, MDF, 함석, STS냉매배관커버의 Opiton 품목 단위는 ㎡ 기준으로   적용한다.

3.7 드레인 배관

1) 드레인 배관이라 함은 냉방 시 실내기의 열교환기에서 응축된 응축수를 실내기     밖으로 배출하기 위하여 설치하는 배관을 의미한다.

2) 도면에 준하여 설치하고 특히 배관의 크기, 구배 및 경로는 도면의 사항을 준수    하여야 한다.

3) 원활한 응축수의 배출을 위하여 1/50 ~ 1/100의 기울기를 주어 응축수 배출을     용이하게 하며 실내기를 다수로 연결시 주관은 30A이상의 파이프를 사용한다.

4) 드레인 펌프를 장착한 실내기의 경우 도면에 명시된 높이의 범위 안에서 드레인    배관을 상향으로 설치할 수 있다.

5) 드레인 배관은 단열하여 이슬 맺힘이 없도록 하고 천장 텍스면이 없는 경우 수요   처와 협의하여 특기시방으로 드레인 cover를 설치한다.

(단, 소요 비용은 수급자 부담)

6) 콘크리트등 벽면 및 바닥 면을 통과 시에는 슬리브를 사용하고 방수처리 한다.

(단, 소요 비용은 수급자 부담)

7) 각 실 드레인 작업 시 입상 및 공동 드레인을 사용하고자 할 경우에는 특기시방    으로 수요처와의 협의 하에 시공한다. (단, 소요 비용은 수급자 부담)

8) 드레인 배관 출구에서 악취나 부식성의 가스가 발생하는 경우 실내기로의 유입을   방지하기위하여 드레인 배관 끝단에 트랩을 주거나 간접 배수를 한다.

9) 외기압 보다 드레인 팬 주위의 기압이 낮아질 경우 드레인 배관을 통해서 실외의   공기가 유입될 수 있으므로 드레인 배관 출구는 반드시 악취나 유해가스가 생성되지 않는 곳에 연결한다.

3.8 실외기 설치

1) 설치 전 실외기의 반입경로가 충분히 확보되도록 확인해야 한다.

2) 반입 시 외부 케이싱이 손상되지 않도록 외관 보호에 주의해야 한다.

3) 지상 설치가 아닌 경우는 실외기의 중량을 충분히 견딜 수 있는지 확인해야    한다.

4) 실외기는 콘크리트 기초 패드, 방진 패드와 방진 가대를 설치한 후 그 위에

실외기를 설치해야 하고 콘크리트 패드는 높이 200mm 이상 방진 패드는

200mm 이상, 방진가대는 규정품을 적용한다.

5) 실외기를 설치할 장소는 엔진 배기가스가 실내로 유입되지 않는 위치이어야한다.

6) 실외기 주변은 연소를 위한 공기 흡입이 원활한 장소이어야 하며 공기 열교 환기(냉방_응축기)의 원활한 열교환을 위해 SHORT CIRCUIT가 되지 않도록 설치해야 한다.

7) 실외기간 상호 간섭이 생기지 않도록 적정거리를 유지하여 설치한다.

8) 실외기 가동 시 진동이나 제품 하중에 의한 영향이 없는 곳에 설치한다.

9) 규정의 배관길이 및 허용높이 내에서 설치 가능한 장소에 설치한다.

10) 실외기의 주변에는 인화성 물질을 두어서는 안 된다.

11) 실외기 가동시 노이즈가 발생할 우려가 있으므로 설치 주변에 TV, 라디오 등

전자파 사용기기의 안테나, 전원선 및 신호선 등과 충분히 이격을 시켜야 한다.

12) 실외기를 옥외에 설치할 경우에는 방호벽을 설치하여 보행자의 안전에 유의하여    야 한다. (단, 소요 비용은 수급자 부담)

13) 실외기와 실내기간 최장 배관 길이 170m(상당길이 200m)내에서 설치하고 고저    차는 실외기 옥상설치시 50m, 실외기 지상설치시는 35m 이내로 한다.

14) 실외기 설치 시 서비스, 흡입, 토출을 고려하여 아래 <그림1>과 같이 최소한 공    간을 확보하여야 한다.

<그림1> 설치 공간 확보

15) 실외기의 드레인 배관은 아래 <그림2>와 같이 시공한다.

<그림2> 드레인 배관

3.9 전기 공사(수요자부담)

1) 실내외기로 전원을 공급하는 전기 공사(전기 인입공사)는 전기 시공 유자격자에    의하여 실시되어야하며 수요자가 소요 비용을 부담한다.

2) 주 전원선은 화재 위험과 전압 강하에 의한 제품 고장을 피하기 위해 용량별로     지정된 사양 이상의 것을 사용하여야 한다. (단, 소요 비용은 수요자 부담)

3) 실외기를 옥상에 설치할 경우 주배전반에서 옥상까지 배선 공사를 실시하여 옥상    에 에어컨용 배전반을 설치하고 전선은 반드시 전선관을 사용하여 시공한다.       (단, 소요 비용은 수요자 부담)

4) 냉난방기 전용의 주 전원스위치와 누전차단기를 별도로 설치하여야한다.

(단, 소요 비용은 수요자 부담)

5) 실외기의 전원은 3Φ 4선식 380V 60Hz 의 전원이 공급되어야 한다.

6) 실내기의 전원은 실외기와는 별도로 공급되어야하며 1Φ 2선식 220V 60Hz 의     전원이 공급되어야 한다.

7) 하나의 실외기에 연결된 실내기들의 전원은 동일한 전력망에 의하여 이루어지도    록 하여 실내기의 전원이 동시에 차단될 수 있도록 하는 것을 원칙으로 한다.

3.10 시운전

1) 실내기와 실외기의 전원이 규정에 맞는지와 누전여부를 확인한 후 메인전원을 5    시간이상 통전시킨 후 실시한다.

2) 연료가스 배관을 비롯하여 실외기 서비스 밸브를 완전히 열고 냉매 주입량과 사    용 압력이 적절한지 확인한다.

3) 실외기와 실내기의 배관과 신호선 연결이 맞는지 확인한다.

4) 시운전을 시작하여 실외기 측에서 운전전류와 냉매의 사용압력을 검사한 후 실내    기 측에서 컨트롤러에 입력할 사항을 입력하여 정상운전을 하는지 확인한다.

5) 드레인 팬에 물을 채워 실내기 배수펌프가 가동 되는지를 확인한다.

6) 중앙제어 컨트롤러를 설치한 경우 그룹별로 설정을 하여 개별 제어 및 그룹 제어    에 이상이 없는지를 확인하여야 한다.

3.11 엔진 유지보수 사항

1) 실외기는 압축기 구동원으로 가스엔진이 사용되고, 그 구성부품은 정기적인 유지    보수를 실시하여야 한다.

2) 주요 항목은 가스엔진 오일, 에어클리너, 냉각수계통, 팬밸트, 점화플러그, 오일필    터 등이며, 그 외에 모든 소모품을 포함한 구성품도 정기적인 점검 및 유지보수   를 실시한다.

3) 주요 정기 부품의 교환주기는 5년 또는 10,000시간 기준이며, 먼저 도래된 시기를    기준으로 실시한다. 단, 일부 소모성 부품은 교환주기가 상이한 부품도 있다.

4) 유지보수는 제조사 또는 전문 유지 보수 업체와 별도의 계약을 통하여 진행할 수    있다.