<  목   차  >

1. 일반 시방서

1.1  적용 범위

1.2  감독원

1.3  현장대리인

1.4  예정 공정표

1.5  제작도 및 설치도

1.6  기기 및 재료

1.7  설치 변경

1.8  설치 작업

1.9  시험 및 검사

1.10 하자 보증

1.11 교육

2. 특기 시방서

2.1  공통 사항

2.2  통합배선설비 제품 세부 규격

2.3  네트워크설비 제품 세부 규격

2.4  전화설비 제품 세부 규격

일 반 시 방 서

적용범위

적용

본 시방서는 『 경기 융복합 문화공유 플래폼 리모델링 공사』통합배선반설비 관급자재에 관한 일반적인 공통사항으로 일체의 장비 제작 설치공사 및 설치조건을 명시하고, 시공상 지켜야할 기술적인 사항과 향후 확장성, 안전성 등 정보통신의 원활한 운영을 위하여 필요한 제반사항 규정에 대하여 적용한다.

적용범위

특기시방 및 도면에 명시된 사항은 본 시방서를 우선 적용하고 기타는 관계법령에 준하는 외에 본 시방을 적용한다.

본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 설치하여야 한다.

전기 통신법

정보통신공사업법

정보통신기기인증 규칙

기타 관계법령

입찰 및 납품조건

본 시설은『 경기 문화공유 플래폼 』의 중요설비 이므로 제품의 신뢰성 및 향후 제품의 유지보수 등 종합적인 업무 수행 능력을 객관적으로 증명할 수 있는 정보통신공사업면허를 소지한 업체에서 일괄 제작, 납품, 설치하여야 한다.

국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(2015.10.07. 개정)에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 전자입찰서제출 마감일 전일까지 [통합배선반](물품분류번호 10자리 4322281805)를 제조물품으로 입찰 참가등록한 자.

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 동법시행령 제10조의 규정에 의거 직접생산증명서(세부품명:통합배선반, 전자입찰서제출 마감일 전일 이전에 발행된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체.

전자입찰서제출 마감일 전일까지 정보통신공사업법 제14조에 의한 정보통신공사업자  (업종코드:0036)로 입찰참가자격을 등록한 자.

신속한 하자처리 및 유지보수를 위하여 주된 영업소가 경기도에 위치한 자.

감독원

본 시방서에서 감독원이라 함은 발주처에서 지정하는 담당직원으로서 해당 부서장 또는 총괄 책임자로부터 감독의 의무를 부여 받은 자를 말한다.

현장대리인

설치자는 관계규정에 정하는 일정 자격을 갖춘 자를 현장대리인으로 임명하고 감독원의 승인을 받아 감독원의 지시에 따라 현장관리 및 안전시공 책임을 담당하여야 한다.

예정공정표

설치자는 착공 전 예정공정표를 건축공사의 공정 및 제반사항을 참조하여 작성, 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

제작도 및 설치도

설치상 필요한 기기의 제작도, 설치도 승인도서는 계약 후 30일 이내 전면 책임감리단에 제출하여 승인을 득한 후 제작하여야 하며, 제작공정 진행은 수시, 중간, 완성 검사를 감리단에 제출하여 이상이 없을 시 납품 설치토록 하고, 검사결과를 수요기관에 제출 하여야 한다.

기기 및 재료

기기 및 재료(이하 기자재라 함)는 모두 신품이어야 하며 기자재 설정 설치사용 자재 및 시설물은 한국공업규격품(이하 KS라 함)을 사용하여야 하며 KS품이 없는 기자재는 형식승인품 또는 동등이 상품의 규격품으로 감독원의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

설치 변경

설치를 변경할 필요가 있을 때는 사전 감독원의 승인을 받아야 하며 승인 없이 임의로 변경 하였을 때는 감독관은 설치자의 부담으로 재설치를 명할 수 있으며 설치자는 이를 수행할 의무를 갖는다.

설치 작업

본 품의 설치 작업시의 제반사항은 감독관과 협의하여 실시하고 의견 상반 시 감독관의 결정에 따라야 한다.

본 품의 검수완료 이전에 발생되는 납품수량의 분실이나 원형의 설치에 차질이 없도록 한다.

시험 및 검사

본 품의 현장 납품완료 후 감독원 입회하에 다음과 같이 검사 및 시험을 실시하여야 한다.

수량검사(내역서 비교)

외형상태 검사

동작 및 성능시험

하자보증

본 품은 납품완료 후 24개월로 하며, 관련 하자 이행 보험 증권을 발행하여야 한다.

교육

계약자는 운영요원에게 사용 및 유지보수 기술숙달을 위하여 완벽한 교육을 실시한다.

특 기 시 방 서

공통 사항

본 건에 대한 납품은 각 기기의 고유 성능을 최대한 발휘할 수 있도록 납품되어야 하며, 납품 품목에 대한 설치 시 타 기기 또는 시설물에 영향을 주지 않아야 한다.

납품된 품목은 운용자 또는 이용자에게 전기적, 기계적 위험을 주지 않도록 설치되어야 한다.

각 기기는 수평, 수직조정이 정확하고 안전하게 장착되어야 하며, 외관이 미려하게 제작되어야 한다.

현장에 반입되는 모든 장비 또는 자재는 감독관(감리)에게 검사를 받아야 하며 합격된 장비에 한하여 반입되며 불합격품은 즉시 반납처리 되어야 한다.

시방서에 명시된 조항은 최소한의 사항만 규정되었으므로 본 시방서에 명시되지 않았거나 누락된 사항이라도 본 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 사항은 감독관의 지시에 따라 충분한 협의 후 시행 한다.

본 시방서에 없는 불분명한 부분은 일반계약관례에 따르며 동일조항에 대한 해석의 차이가 있는 경우 발주처의 해석이 우선한다.

통합배선 설비 제품 세부 규격

번 호		2.2.1	품 명	F.D.F 광 접속장치
요구 사항 상세 설명	정의	광케이블 성단처리 및 분배 절체용
	기본 요구 사항	- MDF F.D.F Core 수용 능력: 상세용량 도면 또는 내역서 참조 - IDF F.D.F Core 수용 능력: 상세용량 도면 또는 내역서 참조 - 규격: 19“ Rack Type - Connector Type: SC Type - Pigtail: Single Mode SC Type
	세부 규격	- 커넥터는 구내배선용으로 널리 사용되고 있는 타입을 사용하여 광 분배 함 내부의 어댑터와 접속이 가능한 타입이어야 한다. - 커넥터는 광 케이블의 종류와 광 점퍼케이블과의 상호 호환이 가능한 타입이어야 한다. - 광 단자함의 재질은 스틸 재질을 사용하여야 하며, 크기는 19“ Rack Cabinet에 수용 가능하여야 한다. - 광 단자의 내부는 종단처리 된 광 케이블을 상호 접속할 수 있는 어댑 터와 케이블 여장을 처리할 수 있는 구조를 갖추어야 한다. - 함의 카바는 점검이 가능한 구조로 하여야 한다. - 동등 이상의 제품이어야 한다.

번 호		2.2.2	품 명	LED PATCH PANEL
요구 사항 상세 설명	정의	Data&Voice용 배선반으로 UTP Cable(CAT.6)를 RJ-45 채널로 변환용
	기본 요구 사항	- 규격: 24PORT - Category: Cat.6
	세부 규격	- 선로상태의 이상 유무 및 회선 확인을 위한 LED가 포함된 제품이어야 한다. - 8개의 LED PATCH MODULE 3EA로 구성되어 TOTAL 24포트를 제공하여 야 한다. - 패치판넬의 네트워크 포트를 육안으로 즉시 확인가능하도록 각 네트워 크 포트별 LED 표시등이 포함된 제품이어야 한다. - 포트의 상태를 육안으로 확인할 수 있어야 한다. - 신호발생기를 통해 연결되어 있는 포트를 확인할 수 있어야 한다. - CAT.6 케이블 접속이 가능하여야 한다. - 동등 이상의 제품이어야 한다.

번 호		2.2.3	품 명	OPTICAL PATCH CORD
요구 사항 상세 설명	정의	F.D.F와 Switch간 Uplink 연결용
	기본 요구 사항	- Core: 2Core
	세부 규격	- Type: SC-LC or LC-LC - Mode: Single Mode - 길이: 3m - 동등 이상의 제품이어야 한다.

번 호		2.2.4	품 명	UTP PATCH CORD
요구 사항 상세 설명	정의	Switch와 Patch Panel간 UTP 케이블 연결 용
	기본 요구 사항	- Category: Cat.6
	세부 규격	- 길이: 3m - 동등 이상의 제품이어야 한다.

번 호		2.2.5	품 명	UPS
요구 사항 상세 설명	정의	정전시 통신장비의 비상전원 공급용
	기본 요구 사항	- 용량: 3KVA - Type: Rack Type - 방식: Line Interactive PWM방식 - 역율: 0.6log
	세부 규격	- Power Manager 한글 S/W로 실시간 원격제어가 가능하여야 한다. - Auto Bypass기능을 제공하여야 한다. - 정전시 Paging기능 및 E-Mail 통보 기능을 지원하여야 한다. - Surge/Noise 제거회로 내장 및 과부하/과전압 보호회로 기능을 지원하 여야 한다. - RS242 Port, 실시간 원격제어 및 감시기능을 지원하여야 한다. - 동등 이상의 제품이어야 한다.

번 호		2.2.6	품 명	CABINET RACK
요구 사항 상세 설명	정의	F.D.F, LAN장비, PATCH PANEL 통신설비들을 설치하여, 향후 관리 및 통신설비 증설용
	기본 요구 사항	- MDF RACK Size : 1800(H) x 600(W) x 750(D) - 콘센트: 220V 4구 이상 - FAN: RACK 상단 FAN 2EA 제공
	세부 규격	- 미끄럼방지 및 수평조절 기능을 제공하여야 한다. - 전면문은 안전강화 유리를 설치하여야 한다. - 좌, 우측 패널은 분리가 용이하여 향후 배선 유지관리가 가능하여야 한 다. - 국제규격(IEC, DIN, EIA)을 준수한 제품이어야 한다. - 통풍이 원활하도록 FAN이 설치된 제품이어야 한다. - 동등 이상의 제품이어야 한다.

네트워크 설비 제품 세부 규격

번 호		2.3.1	품 명	GIGABIT ETHERNET SWITCH
요구 사항 상세 설명	정의	사용자의 다양한 DEVICE를 연결하는 ACCESS SWITCH
	기본 요구 사항	- Switching Capacity: 52Gbps 이상 지원 - Throughput: 38.6Mpps 이상 지원 - DRAM: 128MB - FLASH: 32MB - 10/100/1000BASE-T 26PORT 이상 지원 - 1000BASE-X 4PORT(COMBO) 이상 지원
	세부 규격	- Spanning Tree Protocol(802.1d/w/s)을 지원. - IEEE 802.3ad Link Aggregation기능 지원. - 802.1x 사용자 인증 및 Dynamic VLAN 할당 기능 지원. - Layer 2/3/4기반의 ACL을 지원. - Protected Port 및 DHCP Snooping 기능 지원. - Mac Filtering, IP Source Guard 기능 지원. - Dynamic ARP Inspection 기능 지원. - 16개 이상의 Static Routing 지원. - IGMP Snooping(v1/2/3), MLD Snooping(v1/2) 기능 지원 - 제품의 안정적인 운영을 위하여 Dual Firmware 기능 지원. - 에너지 절감을 위하여 802.3az 지원. - Syslog, SNMPv1/2/3, sFLOW 기능 지원. - RMON 4Group(1,2,3 and 9)기능 지원. - Console, Telnet, SSH, HTTP등 다양한 관리 Interface 지원. - 동등 이상의 제품이어야 한다.

번 호		2.3.2	품 명	GIGABIT POE SWITCH
요구 사항 상세 설명	정의	P.O.E 공급을 통해 IP-PHONE, AP등 전원을 필요로 하는 DEVICE 연결
	기본 요구 사항	- Switching Capacity: 56Gbps 이상 지원 - Throughput: 41.7Mpps 이상 지원 - DRAM: 128MB - FLASH: 32MB - 10/100/1000BASE-T 24PORT 이상 지원 - 1000BASE-X 4PORT 이상 지원 - 802.3af/at 지원(PoE/PoE+)
	세부 규격	- Spanning Tree Protocol(802.1d/w/s)을 지원. - Guest VLAN, Video VLAN, Voice VLAN등 다양한 VLAN기능 지원 - IEEE 802.3ad Link Aggregation기능 지원. - 802.1x 사용자 인증 및 Dynamic VLAN 할당 기능 지원. - Layer 2/3/4기반의 ACL을 지원. - Protected Port 및 DHCP Snooping 기능 지원. - Dynamic ARP Inspection 기능 지원. - 32개 이상의 Static Routing 지원. - IGMP Snooping(v1/2/3), MLD Snooping(v1/2) 기능 지원 - 에너지 절감을 위하여 802.3az 지원. - Syslog, SNMPv1/2/3 기능 지원. - RMON 4Group(1,2,3 and 9)기능 지원. - Telnet, SSL/HTTPS등 다양한 관리 Interface 지원. - 동등 이상의 제품이어야 한다.

번 호		2.3.3	품 명	GIGABIT OPTICAL MODULE
요구 사항 상세 설명	정의	Switch 간 F/O Cable을 사용하여 Uplink 연결을 하기 위한 Module
	기본 요구 사항	- TYPE: LX TYPE
	세부 규격	- 속도: 1Gbps - MODE: Single Mode - 동등 이상의 제품이어야 한다.

번 호		2.3.4	품 명	AP CONTROLLER
요구 사항 상세 설명	정의	무선 AP CONTROLLER
	기본 요구 사항	- 최대 75 AP 지원, 분산구조 200 AP 지원 - 4 Gigabit Ethernet port - 이중화 기능 지원 - 중앙집중식 아키텍처 (Branch AP 기능 지원) - 최대 2대까지 APC Clustering 구성 가능 - 방화벽 기능 제공
	세부 규격	시스템 구성 - 인터페이스 1) 4 10/100/1000 Ethernet port Console port : RS232 (RJ-45) - 이중화 1) 시스템 이중화, 전원 이중화 - Oos 1) Traffic shaping, Policing 2) 802.1q 3) Voice Quality Monitoring (VQM) 4) 하나의 SSID에서 Voice, Data 구분하여 통화 품질 보장 - RF관리 1) RF Spectrum Analysis 기능 2) 자동 셀 최적화 기능 (SON) 제공 3) 실시간 셀 최적화 (채널 및 파워 자동 조정) 4) AP Failover (AP 장애 시 주변 AP의 출력조정으로 Coverage hole 감소) 5) AP 부하 분산 및 Band Select 기능 - 보안 1) 인증 : 802.1X 2) 암호화 WEP and TKIP-MIC : RC4 40 and 104 bits SSL and TLS : RC4 128 bit, RSA 1024 bit and 2048 bit DTLS : AES-CBC AAA : Radius Captive portal 기능 지원 Stateful 방화벽 기능 제공 로그 AP 탐지 및 차단 위치 추적 기능 Station-based ACL, MAC Filtering - 시스템관리 1) WEB 기반의 관리 툴 2) SNMP v1, v2c, v3, Syslog 3) AP 통합 관리 - 동등 이상의 제품이어야 한다.

번 호		2.3.5	품 명	AP
요구 사항 상세 설명	정의	무선 AP
	기본 요구 사항	- 3x3 MIMO 3 Spatial stream - 802.11a/b/g/n, Dual Band (2.4Ghz, 5Ghz) - 802.11af PoE - Security : 802.11i, WPA/WPA2
	세부 규격	시스템 구성 1) 인터페이스 - 10/100/1000 BASE-T Ethernet autosensing (RJ-45) Management console port (RJ-45) 2) Power - IEEE 802.3af PoE : 44 to 57 VDC Local power supply (어댑터) : 100 to 250 VAC, 50/60 Hz (option) 3) 기능 및 성능 - Branch AP 기능 제공 - Data traffic의 Local Switching 기능 - 무선 스펙트럼 분석 기능 제공 - 위치 추적 기능 제공 - Voice QoS 기능 제공 4) 관리 - 최대 16개의 Multiple Broadcast SSID 지원 - 펌웨어 자동 업그레이드 기능 5) 보안 - SSID 별 다양한 암호화 및 인증병합, VLAN Topology 지원 - AP – APC 간 암호화 통신 - WIPS 센서로 동작 (별도의 WIPS 서버 연동 필요) - EAP Type - Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) - EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge - Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) - Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 - Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication - via Secure Tunneling (EAP-FAST) - PEAPv1 or EAP-Generic Token Card (GTC) - EAP-Subscriber Identity Module (SIM) - 동등 이상의 제품이어야 한다.

전화 설비 제품 세부 규격

번 호		2.4.1	품 명	IP-PHONE(고급형)
요구 사항 상세 설명	정의	TCP/IP 기반의 전화기
	기본 요구 사항	- 프로그램 버튼키: 8EA 제공 - 프로토콜 : SIP/IPKTS
	세부 규격	- 한글 메뉴 및 이름 표시 지원하여야 한다. - 한글 6 라인 LCD, 흑백 그래픽 타입을 제공하여야 한다. - 10/100/1000M 2포트를 제공하여야 한다. - POE SWITCH를 통해 전원공급을 받을 수 있어야 한다. - 동등 이상의 제품이어야 한다.

번 호		2.4.2	품 명	IP-PHONE(일반형)
요구 사항 상세 설명	정의	TCP/IP 기반의 전화기
	기본 요구 사항	- 프로그램 버튼키 : 4EA 제공 - 프로토콜 : SIP/IPKTS
	세부 규격	- 한글 메뉴 및 이름 표시 지원하여야 한다. - 한글 2 라인 LCD, 흑백 그래픽 타입을 제공하여야 한다. - 10/100M 2포트를 제공하여야 한다. - POE SWITCH를 통해 전원공급을 받을 수 있어야 한다. - 동등 이상의 제품이어야 한다.