분전반 시방서

2018.05.

						목 차
	제 1 장 일반사양서
		1.일반사항
			1.1. 목 적
			1.2. 계약의 책임
			1.3. 적용 범위
			1.4. 이의해석
			1.5. 규격변경
			1.6. 지체상금
			1.7. 계약해지
			1.8. 특허권사용
			1.9. 물품검사
			1.10. 계약금액 조정
			1.11. 공급범위
			1.12. 납품기한
			1.13. 하자기한
			1.14. 제작기준
		2. 특별사항
			2.1. 적용범위
			2.2. 책임의 한계
			2.3. 환경 조건
			2.4. 기존 설비와의 관계
			2.5. 측정 단위
			2.6. 물품의 표식 및 색인
			2.7. 도면과 사양서의 상호 보완성
			2.8. 계약 후 제출 서류
			2.9. 검사 및 시험
			2.10. 품질 조건
	제 2 장 특별사양서
		1. 배전반
			1.1. 일반사항
				1.1.1. 사업명
				1.1.2. 사업개요
				1.1.3. 기종 및 수량
				1.1.4. 사업범위
				1.1.5. 제출 자료
				1.1.6. 도장
				1.1.7. 포장
				1.1.8. 납품 및 설치
				1.1.9. 기타
				1.1.10. 사용조건
			1.2. 설계 및 제작사양
					1.2.1. 분전반

제1장 일 반 사 양 서

1. 일반 사항

1.1. 목적

본 사양서는 경기아카이브전 기반조성 임학임산학관 전기공사의 분전반 구매제작 사양서로서 기자재에 관한 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

1.2. 계약의 책임

본 계약은 전기설비에 부수되는 제반 시설의 조사, 계획, 제작, 공급, 시험을 시행하는 계약으로서 설비의 제 기능의 발휘와 운영에 있어 당연히 필요하며, 부수되어야 한다고 인정하는 전체 세부사항에 대하여 수급자는 감독원의 지시에 따라 빠짐없이 시행하여야 한다.

1.3. 적용 범위

도면 및 사양서에 명기되지 않았어도 수급자는 제작 및 전기설비의 안전관리에 필요한 사항은 수급자의 책임으로 시행하여야 하며 기타 일반적인 사항은 전기설비공사 시방서에 준한다.

1.4 이의해석

본 시방서에 명시되지 않은 사항 또는 해석에 이의가 있는 사항은 사전에  서울특별시 도시기반시설본부 [이하“발주처(감리사 포함)”라 한다.] 해석 및 의견을 확인하여야 하며, 물품의 특성 및 기능상 당연히 필요하다고 인정되는 경미한 사항에 대하여는 계약자 부담으로 제작, 조립에 반영하여야 한다.

1.5. 규격변경

본 물품의 제작 중 아래와 같은 여건이 초래되어 제작 변경이 부득이한 경우에는 변경서류를 발주처에 제출하여 승인을 득하여야 하고 승인을 득하지 않은 사항에 대하여는 변경을 인정하지 않으며 에 따른 불이익은 계약자가 책임진다.

1.5.1 현장여건에 따라 자재의 규격 변경 및 물량이 증감된 경우

1.5.2 관계 기관과의 협의에 따라 각종 계획 및 시설물의 변경이 불가피한 경우

1.5.3 기타 발주처에서 변경이 필요하다고 인정하는 사항

1.6. 지체상금

1.6.1 계약자는 납품기한 내 물품을 납품하지 아니한 때에는 지체일수만큼 계약서에서 정한 지체상금율 에 의거 산출된 지체상금을 발주처에 납부하여야 한다.

1.6.2 기성부분의 완성품에 대한 검사를 거쳐 당해 부분을 발주처에서 인수(인수하지 않고 관리 사용하고 있는 경우 포함)한때에는 기성부분에 대한 금액은 지체상금부과 대상에서 공제한다. 단, 물품 특성상 완성품으로 분할하기가 어려운 부분은 기성 부분에서 제외한다.

1.6.3 아래의 사유로 납품이 지연되었을 때는 지체상금 부과 해당일수에서 제외한다.

1) 천재, 지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우

2) 계약자가 대체 사용할 수 없는 중요 재료의 공급이 지연되어 제작 공정의 진행이 불가능 하였을 경우

3) 발주처의 책임으로 제작의 착수가 지연되었거나 중단되었을 경우

4) 기타 계약자의 책임에 속하지 않는 사유로 납품이 지체되어 발주처에서 인정한 경우

1.6.4 계약자는 1.6.3)항의 사유가 계약 기간내 발생되어 납품이 지연될 경우에는 발주처와 협의하여 납품기한을 연기 요청할 수 있다.

1.7. 계약해지

계약자가 아래에 해당하는 경우에는 계약의 전부 내지는 일부를 해제 또는 해지 할 수 있다.

1.7.1 납품기한 내 계약된 규격, 수량 등과 같은 물품의 납품을 거부하거나 완료하지 못한 경우

1.7.2 계약자의 귀책사유로 인하여 납품기한 내 납품할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될

경우

1.7.3 지체상금이 관계법령의 규정에 의한 당해 계약의 계약보증금 상당액에 달한 경우로서

납품기한 을 연장하여 물품의 제작, 납품을 완료할 가능성이 없다고 판단된 경우

1.7.4 장기 물품제작 등의 계약인 경우 2차 이후의 계약을 체결하지 아니하는 경우

1.7.5 계약의 수행 중 정상적인 계약관리를 방해하는 불법, 부정행위가 있는 경우

1.7.6 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될              경우

1.8. 특허권사용

계약자는 타인의 권리 대상으로 되어있는 특허권 등 지적재산권을 사용 할 때에는 관계법에 저촉되지 않도록 하여야 하며 그 사용에 관한 민형사상 및 관련법에 대한 일체의 책임을 진다.

1.9. 물품검사

계약자는 납품기한 내 물품에 대한 검사를 발주처에 요청하여야 한다. 다만 계약서에서 검사기간을 정한 경우나 발주처에서 지정한 납품장소가 아닌 장소(계약자의 생산공장 또는 기타 장소)에서 검사를 요청한 경우에는 납품에 필요한 제반준비 사항을 준비하여 검사를 요청하고 검사가 완료된 후 납품기한 내 지정된 납품장소에 물품을 반입하고 검수를 요청하여야 한다.

1.10. 계약금액 조정

물가변동으로 인한 계약금액 조정 사유가 발생 시는 관계법령에서 정한 규정에 의하며 계약금액 조정 시 품목조정율 및 지수조정율중 계약서에 명시한 조정율을 적용한다.

1.11. 공급범위

1.11.1 분전반에 대한 설계, 제작

1.11.2 각종도면, 기술도서, 설계자료 등의 제출

1.11.3 납품장소까지의 운반

1.11.4 각종 시험 및 시운전

1.11.5 사용 전 검사 및 전기수전 입회

1.11.6 운전 및 유지관리에 대한 기술 교육

1.12. 납품기한

1.12.1 본 물품의 제작 납품기한은 계약일로부터 발주처의 사정 및 공정추진에 따라 납품기한 연기를 조정할 수 있다.

1.12.2 공사의 진행 공정에 따라 발주처에서 물품 소요 장소별로 분할납품을 요구할 수 있으며 계약자는 지정장소에 해당물품을 분할납품 하여야 한다.

1.12.3 분할납품 한 경우 해당물품에 대해 발주처에 검사를 요청할 수 있다.

1.13. 하자기한

1.13.1 본 제품의 하자보증 기한은 납품검사 완료일로부터 2년간으로 하며 발주처의 사정으로 인하여 시운전이 연기되는 경우에는 시운전 완료일로부터 2년간으로 한다.

1.13.2 하자 이행보증금(계약금액의 5%)은 현금 또는 보증보험기관의 보험증서로 납부하여야 한다.

1.14. 제작 기준

본 사업의중요성을 감안하여 납품자는 조달사업에 관한 법률 시행령 제 18조에 따라 우수조달물품(2017204)으로 지정 되고, 유지관리 및 A/S를 위하여 규격 통일이 요구되므로 단일 업체에서 일괄 수급 제작, 납품, 설치하여야 한다.

또한 여성기업지원에 관한 법률 제2조 및 같은법 시행령 제2조에 따른 여성기업에 해당하여야 한다.

2. 특별 사항

2.1. 적용 범위

본 사양은 본 계약에 있어서 세부적인 절차 및 세부적인 사항에 대하여 적용한다.

2.2. 책임의 한계

아래의 사항은 수급자의 책임으로 한다.

2.2.1. 일반사항에 포함된 설비의 설계, 제작, 시험 및 조정과 관련하여 발주자 이외의 관련자가 필요로 할 경우에도 이에 협조하여야 한다.

2.2.2. 기존 설비에 영향이 있을시 원상복구

2.2.3. 제작공장에서의 검사 및 현장설치 후의 시험

2.2.4. 유지보수를 위한 현장교육

2.2.5. 기타 필요한 사항

2.3 환경 조건

본 설비는 평균기후 조건이 최고 40도, 최저 -25도로서 아래 조건에 견딜 수 있도록 제작하여야 하며, 각 기기의 사양은 감독원의 승인을 받아서 제작하여야 한다.

2.3.1. 사용 조건

(1) 온     도  :  최고 40도, 최저 -25도

(2) 상대 습도  :  45 - 85%

(3) 표     고  : 해발 1000M 이하

2.4. 기존 설비와의 관계

기존 설비와 연결하는 과정에서 어떠한 악영향도 주어서는 안 되며, 감독원의 요구가 있을 경우에는 수급자의 책임으로 원상복구 하여야 한다.

2.5. 측정 단위

M.K.S 및 C.G.S 단위에 따르며, 도면 및 제작사양 승인시 절차에 의해서 확정한다.

2.6. 물품의 표식 및 색인

설비의 색인 명판은 금속판에 새기거나, 파악하고 구별하기 쉬운 위치에 고정시키고, 그 내용은 다음과 같다.

2.6.1 제작회사명

2.6.2 제작년월일

2.6.3 기기명 및 형식

2.6.4 제작번호 및 기타

2.6.5 AS 전화번호

2.7 도면과 사양서의 상호 보완성

본 설계사양서에 의거 처리되는 도면 및 사양서에 대하여는 상호 보완적인 것으로 본다. 그러나 그 의미가 상이하거나 서로 상반되는 경우에는 감독원이 이를 해석하고 조정하며 수급자는 이에 대한 지시에 따라야 한다.

2.8 계약후 제출서류

수급자는 다음 표에 나타나는 제반사항에 대한 서류를 제출하여 승인을 받아야 한다.

제 목	승인여부	제출기한	부 수
제 작 시 방 및 도 면	승 인	계약후 제출	3 부
시 험 성 적 서	승 인	납품후 제출	3 부 (원본 포함)
운전 및 유지보수지침서	-	준공시 제출	3부
준 공 도 면	-	준공시 제출	3부(CD 1매포함)

2.9. 검사 및 시험

수급자가 공급되는 자재는 감독원의 검사를 받아야 한다. 시험결과 계약의 요구조건에 부합되지 않는다는 사실이 밝혀질 경우, 수급자는 감독원이 지시하는 시정조치 및 그 후의 재시험에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

2.10. 품질 조건

2.10.1. 본 제품은 전기적 대형사고 및 감전 사고를 사전에 방지하고 품질의 신뢰성과 보전성을 확보하기 위하여 전기적 안전성을 최우선으로 하여 사용에 있어서의 유지보수, 점검이 안전하며 정전 및 안전사고를 예방하는 핵심 역할을 하여야 한다.

2.10.2. 한국전기공업협동조합(KEMC) 규격에 적합하도록 견고히 제작 납품하여야 한다.

2.10.3. 본 사양서에 명시되지 않는 사항이라도 기기의 성능 발휘에 당연히 필요한 사항 또는 고려하여야 할 사항은 감독원에 의견을 제시하여 승인을 득한 후 수급자의 책임하에 이를 시행하여야 하고 이는 계약에 포함된 것으로 한다.

2.10.4. 본 사양서에 특별히 지정되지 않은 품목이라도 전체 성능에 필요한 것으로 간주되는 물품은 이를 본 계약에 포함된 것으로 간주하여 납품, 설치한다.

2.10.5. 모든 기기부품은 K.S 또는 동등이상 국내 제작회사 우수제품이며 성능 보장상 국산품 사용이 불가능한 경우에는 외산품을 사용한다.

2.10.6. 감독원이 작성, 지시하는 사양서 및 기타 관계서류에 대하여 질의 사항이 있을 경우에는 수시로 문의하고 판정과 지시에 따라 제작하여야 한다. 필요할 때에는 제작 중이라도 수급자는 이의 없이 수정 제작하여야 한다. 단, 수급자는 임의로 변경 제작할 수 없다.

2.10.7. 본 설계 사양서에 대하여는 제작, 설치 및 준공 후에도 누설하거나 타 공사의 목적에 감독원의 승인 없이 사용하여서는 안 되며 보안사항을 준수하여야 한다.

2.10.8. 분전반 문짝(DOOR)에 인체근접형 근접감지 음성경보장치를 설치하여 사용 및 작업시 전기감전재해를 예방 할 수 있는 분전반으로 제작, 설치하여야 한다.

제 2장 특 별 시 방 서

1. 배전반

1.1. 일반사항

1.1.1. 계약건명 : 경기아카이브전 기반조성 임학임산학관 전기공사 분전반 제작구매

1.1.2. 계약개요 : 본 구입품은 상기 시설에 전력을 공급하기 위한 PANEL 및 구성품

1.1.3. 계약내역 : 도면 및 내역서 참조

1.1.4. 계약의 범위

4-1 구입품의 설계 제작 및 설치

4-2 각종 도면, 기술도서, 설계자료 등의 제출

4-3 각종 시험의 수행

4-4 공사 감독원이 지정한 장소까지의 운반

4-5 구성품의 조립(분해 운반시 및 PANEL 구성품 납품시)

1.1.5. 제출 자료

5-1 수급자는 제작 착수 이전에 설계, 제작, 시험에 관계되는 자료 및 도면을 해당 감독원에게 제출하여 승인을 받은 후 제작한다.

5-2 수급자는 제출서류 및 자료의 미비, 분실 또는 기한내의 미제출로 인해 야기되는 제반 문제에 대해 책임을 진다.

5-3 모든 제출서류 및 자료는 복사 가능한 지질을 사용하고 도면은 별도로 철한다.

5-4 제출자료 명세

(1) 제작승인용 자료제출은 3부를 아래와 같이 제출한다.

① 제작 사양서

② 승인용 도면

가. 삼선결선도

나. 외형도

다. SEQUENCE

라. 예정공정표

③ 각종 사용기기 (부품) 참고 자료

(2) 납품시 제출자료 (최종 도면 각 3부)

① 취급 설명서 : 제작 사양, 운전 및 정비요령서, 각종부품 설명서

② 최종 도면

가. 삼선결선도

나. 외형도

다. SEQUENCE

1.1.6. 도장(분체도장)

‧ 내부 : MUNSELL NO. 5Y 7/1, 단 SUS재질은 제외

‧ 외부 : MUNSELL NO. 5Y 7/1, 단 SUS재질은 제외

1.1.7. 포  장

모든 제품의 포장은 양질의 재료를 사용하여 수송, 납품에서 시운전까지의 기간 동안 기기를 충격, 외부 습도로부터 보호 가능하도록 함은 물론 옥외 야적시의 습기 침입 등에 충분히 견디게 하고 파손 또는 분실되기 쉬운 부품은 별도 포장하여 납품한다.

1.1.8. 납품

8-1 수급자는 제작공장 시험 완료 후 운반하여 납품한다.

8-2 해당 감독원이 지정하는 장소에 납품, 설치한다.

1.1.9. 기타

9-1 모든 기기부품은 K.S 또는 동등이상 회사 제품이며 성능 보장상 국산품 사용이 불가능한 경우에는 외제품을 사용한다.

9-2 수급자는 설치 및 시운전시 감독원의 요구에 따라 필요시 납품된 제작품에 대한 기술조언, 시운전 조정시의 기간 중 발생되는 사후관리 상황등 기타 문제점을 반영 제작 납품한다.

9-3 본 구입 사양에 기재되지 않았어도 본 구입품의 성능상 필요한 사항은 설계에 반영하여야 한다.

9-4 수급자는 본 구입 사양의 문구 해석상 상이점이 있을 때는 감독원의 해석에 따르며 상세설계 및 제작상 불합리 하거나 구입사양서에는 제시한 사항보다 우수한 대안방법(성능, 수명)이 있을 때에는 검토서를 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 제작한다.

9-5 감독원이 승인하여 납품 완료 후의 기간일지라도 기본 사양의 성능 발휘에 중대한 차질이 발견 되었을 경우 수급자의 책임 및 부담으로 즉시 수리 또는 교환한다.

9-6 기술 검토상 설계 자료의 제출을 요구할 시는 감독원의 요구에 응한다.

9-7 판넬의 외형 치수 및 구성 변경은 감독원의 승인을 득해야 한다.

1.1.10. 사용 조건

10-1 설 치 장 소  :  옥    내

10-2 표       고  :  해발 1,000 M 이하

10-3 주 위 온 도  :  섭씨 -20℃  - 섭씨 40℃

10-4 상 대 습 도  :  45% - 85%

1.2. 설계 및 제작 사양

본 구입 사양에 의한 구입의 설계 및 제작사양은 다음과 같다.

1.2.1 분전반

1-1 적용범위

(1) 요약 : 본 사양서는 기기의 설계, 제작, 검사 등에 대하여 요구하는 사항을 규정한다.

(2) 적용범위 : 본 사양서는 분전반 제작(단, 설치는 제외한다)에 대하여 적용한다.

1-2 적용법령 및 규격

(1) 본 사양서에 의한 분전반은 다음의 법령, 규격을 적용한다. 이들 적용법령 및 규격의 발행 연도는 특히 지시가 없는 한 최신판으로 한다.

① 한국공업규격 (KSC)

② 한국전기공업협동조합 (KEMC)

③ 전기설비기술기준령 및 내선규정

(2) 수급자는 설계, 제작, 시험 및 조사에 관하여 지정된 법령 및 규격에 맞게 할 책임이 있다.

(3) 도면 또는 사양서와 적용법령규격 사이에 서로 다른 점이 있을 경우 반드시 감독원 지시를 받아야 한다.

1-3 주위 조건

(1) 본 분전반에 설치하는 주위조건은 다음과 같다.

① 설 치 장 소 : 옥내, 옥외

② 표       고 : 해발 1000mm 이하

③ 주 위 온 도 : 최고 40℃  최저 -20℃

(2) 본 분전반에 외부에서 공급하는 전원은 다음과 같다.

① 주공급전원 : 3상 4선식, 전압 380/220V 주파수 60Hz

1-4 구 조

(1) 구조일반 : 분전반의 외함재질은 다음과 같이 사용한다.

① 외    함 : 1.6t 이상 STEEL PLATE

② 보호카바 : 1.6t 이상 STEEL PLATE

③ 취 부 판 : 1.6t 이상 STEEL PLATE

④ DOOR    : 매입형 : SUS 1.5t, 노출형 : STEEL 1.6t

(2) 구  조

① 문을 열었을 때 전면이 해체가 가능하도록 보호카바를 설치하며 조작 시 감전의 위험이 없도록 주요 분전반에는 인체근접형 근접감지 음성경보장치를 설치한다.

② 단자의 설치, 전선의 접속, 개폐장치의 보수점검이 용이하고 전기적으로 안전한 구조로 제작하여야 한다.

③ 추후 전력량계를 설치 할 수 있도록 고려하여 외함을 제작하여야 한다.

1-5 주요자재 사양

각 분전반에 사용되는 기자재는 K.S 제품을 사용하고 K.S 표시가 없는 제품은 시중 최상품을 선정 사용하여야 한다.

(1) 인체근접형 근접감지 음성경보장치 (HVA)

① 형       식	: HVA

② 제 어 전 원	: AC/DC겸용

③ 주  파  수	: 60Hz

④ 음 성 출 력	: 최대 2W

⑤ 기       타	: W/SENSOR

(2) 배선용 차단기 (MCCB)	: 설계도면에 준하며 배선용 차단기는 표준형 이상(단, 분기는 분전반용)의 제품을 사용하여야 한다.

(3) 누전 차단기 (ELB)	: 설계도면에 준하며 MAIN은 표준형, 분기는 단상일 경우 분전반용으로 삼상일 경우는 표준형 제품을 사용한다.

(4) 서어지 보호기 (SPD)

① 정 격 전 압	: 380/220V

② 전 류 용 량	: 40kA (CLASS Ⅱ)

③ 주  파  수	: 50/60Hz

(5) 계기용 변류기 (C.T)

① 형     식	:   수지몰드 Type(삼상용 & 단상용)

② 정격 전압	:   600V

③ 정격1차전류	:   도면참조

④ 정격2차전류	:   5A

⑤ 정격 부담	:   도면참조