목      차

1.   일반 시방서

제  1  장    일반 공통사항

제  2  장    배관 공사

제  3  장    배선 공사

제  4  장    케이블 트레이 공사

제  5  장    접지 공사

제  6  장    조명 기구

제  7  장    배선 기구

제  8  장    분  전  함

제  9  장    핸드홀 및 맨홀

제 10  장    지중전선로공사

제 1 장 일반 사항

1.적용 범위

이 시방서는 도면과 함께 본 전기 공사에 적용되는 공사 유의 사항이며, 이에 기재되어

있지 않은 사항이나 미비된 사항은 다음 제반 규정을 적용 해석 해야한다.

가. 전기 설비 기술 기준 및 판단기준

나. 한전 전기 공급 규정

다. 내선규정

라. 전기기본법 , 동 시행령 , 동 시설기준

마. 소방법 , 동 시행령 , 동 건축법

바. 한국 공업 표준 규정 , 한전 규정 , 건축법

사. 건설부제정 건축 전기설비 공사 표준시방서등

아. 기타 관련법규

2.감 독 원

전기 공사현장의 공사감독, 감리를 담당한 책임 기술자로 시공자의 현장

대리인에 대한 도면해석,공사 지시 및 자재 검사 등은 감독원의 권한과 책임으로

간주되며 중요한 지시 및 승인을 문서 또는 일지등으로 기록 보관한다.

3.의의 처리

도면에 명기가 불확실하거나 도면과 시방서에 기재된 사항이 서로 상이하거나

의문되는 사항은 감독원의 지시에 따르고 본 공사는 모든 경우에 도면, 시방서 및

제법규에 지시된 기능을 완전히 발휘하도록 시공해야 한다.

4.시공도 및 제작도

공사중 필요한 시공상세도 및 기기 제작도는 시공업자가 작성하여 감독원의 승인을

받고 시행한다.

5.기기 및 재료

기기 및 재료는 모두 다음과 같은 산품이어야 한다.

가. 기재의 선정 : 가설공사를 제외한 공사용 자재 및 시설들은 한국공업규격품

(이하 KS품이라함)을 사용하고 KS품이 없는 자재는 시중 최상품으로 감독원의

승인을 받은후에 사용한다.

나. 견본품 : 본 공사에 사용되는 자재는 견본품을 제출하여 감독원이 검사하여

합격증을 제출 승인 받아야 한다.

다. 검 사 : 중요한 전기자재는 감독원이 지정하는 공인 검정시험소의 시험

합격증을 제출 승인 받아야 한다.

라. 검사,시험후처리 : 합격된 자재는 지정장소에 시공 공정별로 정리 보관하고

불합격된것은 즉시 장외 반출,부족한 부분은 합격품으로 보충정리                         보관하여야 한다.

마. 지급자재 : 회사에서 지급하는 자재는 감독원이 지정하는 장소에 즉시 인수 보관하되

항상 건조하고 청결한 상태로 보관관리 하여야 한다.변질,손상,도난당했을

때는 수급자 부담으로 보충하여야 한다.지급자재 인수 후 제문제에 대하여                  수급자가 모든 책임을 지며 잔여분이 있을 경우 조서와 함께 반납하여야                  한다.

6.시공자

각종 부분은 감독원이 지정한 공정에 이르렀을때 미리 검사를 받아 합격 승인을

받은 후 다음 공정에 진행하여야 하며, 시공 후 검사가 불가능하거나 곤란한 부분

및 중요한 부분은 반드시 감독원의 입회하에 사진 촬영과 아울러 시공하여야 한다.

7.시공의 입회

가. 콘크리트 스라브에 매입 배관할 때는 배관이 끝나고 감독원의 검사를 받아야

하고 콘크리트 타설때 입회하여 배관이 파손되지 않도록 처리 해야 한다.

나. 접지공사 및 절연저항측정:접지저항 및 절연저항등을 측정할시는 반드시

감독원이 입회한 가운데 측정하고 접지공사는 감독원이 입회하에 시행하며 그

측정치를 기록 제출하여야 한다.

8. 차기 공사와의 연관 공사는 감독원의 지시에 따르되 관련자와 공청,구조 시공방법

등을 상호 협력하여 차기공사에 지장이 없도록 현재공사 마감을 철저히 하여야 한다.

9.대관청,기타 대외수속

본 공사에 필요한 대관청 및 기타의 수속 및 인허가등은 특기 없는 한 모두 수급자

책임하에 수급자 부담으로 지체없이 수속 보고한다.

단,한전 공납금은 건물주가 부담한다.

10.공사장의 관리

공사장의 관리는 관계 법규에 따라 원만하고 안전하게 하되 특히 다음 사항에

유의한다.

가. 현장종사원 ,관계자 및 노무자등의 출입감시 풍기 및 위생단속

나. 화재,도난,소음방지,위험물 및 그 위치 표시 기타 사고방지에 대한 단속

다. 노출된 충전부분,불량전기 설비등의 사전 제거로 감전사고를 미연에 방지.

특히 활선 작업은 절대 금한다.

라. 자재 관리를 절저히 하고 현장내의 정리 및 청소

마. 안전모 착용,불안전한 요소의 사전제거 및 교육으로 안전관리 철저

11.공사보고

공사의 진행 노무자의 취업,자재반입 및 사용,천후,기온등 기타 필요사항을

명확히 기재한 일일 공사보고서를 제출,감독원의 승인을 받아야 한다.

12.청소 및 종말처리

공사 완료 후 건축물 내외의 청소 및 자재의 정리정돈을 철저히 하고 전기 수전때

차단기로 전원접속시 혼돈이 없도록 회로표지를 부착하고 여유있게 배선하여 송전에

지장이 없도록 하며,전선 단말이 손상 및 절단되어 누전되지 않도록 하고 배관배선

및 기기배치 상태가 일목 요연하게 해야한다.

13.공사용 기구 및 서류 비품처리

수급자는 감독원이 지적하는 필요한 공사용 기구 및 장비와 서류 비품을 배치해야

한다. (절연저항 측정기,검전기,접지사항 측정기등)

14.피해대책

본공사로 인하여 인근 건축물등에 피해가 발생되었을 시는 응급조치를 취함과

동시에 수급자 부담 및 책임 하에 최단 시일내에 복구 및 처리하여야 하며,당해

건물주측에 손실이 없도록 모든 조치를 취해야 한다.

제 2 장 금속관 배관공사

1. 본 공사에 사용하는 전선관은 특기 없는 한 KS(KSC C 8401)후강 전선관을 사용한다.

2. 박스류는 1.6mm이상의 도금한 철판재로 스위치박스,8각 및 4각 박스를 사용한다.

3. 4각 박스는 특기없는 한 28m/m이상의 전선관과 접속되거나 4조 이상의 전선관이

동시에 접속 되는 개소에 사용한다.

4. 본 공사에 사용되는 강전류 배관은 제 3종 접지공사를 시행하고 접지 방법은

전선관 연결개소 및 분전반 케이스와의 사이에는 1.6mm이상의 동선으로 본딩해야 한다.

5. 전선관의 굴곡 각도는 90도를 넘어서는 안된다.일구간의 굴곡 개소는 4개 이내로

하고 굴곡 각도의 합계는 270도를 넘지 말아야 한다.그리고 관의 굴곡 반경은 관경의

6배 이상으로 한다.

6. 전선관을 이중천정내 은폐 또는 노출 배관할 때는 새들 또는 C형 앵글로 행가를

만들어 설치하고 수평 배관은 2m이내 간격,수직배관은 1.5m이내 간격으로 지지해야

한다.

8. 관의 절단부는 리마등을 사용하여 미끈하게 하여 금속제 붓싱 또는 절연붓싱을

부착한다.

9. 전선관을 흙속에 직접 매설해서는 안된다. 부득이 흙속에 매입할때는 면테이프를

감은 위에 방청,방수도료를 칠하고 두께 10Cm이상 콘크리트로 관주위를 덥어 보호

해야 한다.

10. 배관 끝에는 방수용 캡을 씌워 습기나 먼지가 들어가지 않게 처리하고 배선

할때는 배관내를 깨끗이 도통 청소를 한후 배선해야 한다.

11. 콘크리트 스라브에 매입 배관하기 어려운 굵은 배관(36c이상)은 이중 천장내

은페 배관해야 한다.

12. 풀박스 1.6mm이상의 강판제로 설치장소,전선관수,전선수,케이블수,회전각도등

규격에 적합하도록 여유있는 크기의 제품으로 제작 설치하고, 아연도금 또는 방청도      료를 칠해야 하며, 또한 하면 또는 측면에 점검용 뚜껑을 설치해야 한다.

13. 전선관과 박스와의 연결부분은 2개의 록크낫트와 붓싱을 사용 완전 하고

견고하게 채운다.

14. 조명기구용 아웃트레트 박스와 조명기구 사이에는 일반형 후렉시블 전선관을 사용하고      전등기와 전선관 사이에 방수 후렉시블 전선관을 사용해야 한다.

15. 콘센트 및 전화 콘센트용 박스는 배관 1개인 때는 스위치 박스(1개용 카바부심형)

배관2본은 스위치 박스(2개용 카바부심형) 배관 3개 이상 대형 4각 박스(카바부심형)을      사용한다.  덤블러 스위치용 박스(카바부심형)3개용은 3개용 스위치 박스(카바부심형)

4개는 2개용 위치 박스 2개를 사용한다.그러나 연용 스위치 박스는 감독원의 지시에

의거 사용할 수 있다.

제 3 장 비닐전선관 공사

1. 본 공사에 사용하는 전선관에 특기 없는한 KS품(KSC 8413)경질 비닐 전선관

(HI PVC)을 사용한다.

2. 모든 배관은 콘크리트 스라브에 매입 배관하고 전선관이 36C이상되는 것중 콘크리트

스라브에 매입 곤란한 것은 2중 천정내에 노출 배관 하되 새들등으로 견고히 고정함.

3. 관을 가열할떄는 과하게 열을 가해서는 안되고 타지 않도록 주위해야 하며 전선관

상호접속 부분은 3호 카프링을 사용하고 PVC본드로 완전히 접착한다.

4. 전선관과 박스의 접속은 HI PVC콘넥터를 사용하여 박스와 견고히 접속하되 PVC

본드등을 사용하여 완전히 접착되도록 해야한다.

5. 비닐 전선관은 난방 전열 배관등 열을 발산하는 부분으로부터 충분히 이격 해야 한다.

6. 보일러실 동력,배관등 진동이나 열에 의해 충격을 받기 쉬운 장소 또는 소방법등에

저촉되는 배관형으로 강관 전선관을 사용한다.

7. 박스류는 1.6mm이상의 아연 도금한 철판제로 스위치박스, 8각 및 4각박스등은

심형 카바 착형으로 KS 제품을 사용해야 한다.

(단, DECK-PLATE 설치부분에는 PVC-BOX를 사용할수 있다)

8. 전선관의 굴곡 각도는 90도를 넘어서는 안된다.일구간의 굴곡 개소는 4개 이내로

하고 굴곡 각도의 합계는 270도를 넘지 말아야 한다.

9. 배관의 일구간의 거리가 30m를 넘는 경우 또는 기술상 필요한 개소에는 중간

죠인트 박스를 사용하여여 한다.

10. 배관 말단에는 방수용 캡을 씌워 습기나 먼지가 들어가지 않도록 처리하고

배선할때는 배관 내를 깨끗이 도통 청소를 한후 배선해야 한다.

11. 4각 박스는 특기없는 한 28mm이상의 전선관과 접속되거나 4조 이상의 전선관이

동시에 접속되는 박스에 사용한다.

12. 풀박스,전선관 지지행가,무거운 조명기구 및 전기 기구를 천정 스라브에 매달때는

인서트 또는 앵카 볼트등을 사용하여 견고히 고정해야 한다.

13. 풀박스는 1.6mm이상의 강판재로 설치장소 전선관수,전선수,케이블수 회전각도등

규격에 적합하도록 여유있는 크기의 제품으로 아연도금 또는 방청도료를 칠해야 한다.

또한 하면 또는 측면에 점검용 뚜껑을 설치해야 한다.

14. 조명기구 아웃트렛트박스와 조명기구 사이에는 일반형 후렉시블 전선관을 사용하고

전동기와 전선관 사이에는 방수 후렉시블 전선관을 사용해야 한다.

15. 콘크리트 스라브에 매입하는 비닐 전선관은 철선 등으로 철근에 견고히 결속하여

콘크리트 타설시 움직이지 않도록 해야 한다.

16.비닐 전선관을 노출 할때는 10m간격이내의 간격으로 신축형 커플링을 사용 접속해야     한다.

17. 콘센트 및 전화 콘센트용 박스는 배관 1개인 때는 스위치박스 1개용 카바부 심형.

배관 2 부분은 스위치 박스 2개용 카바부심형.배관 3개 이상은 대형 4각 박스

카바부심형을 사용한다.덤블러 스위치용 박스는 1개까지는 1개용 스위치박스 2개

설치할 때는 2개용 스위치(카바부심형),3개용은 3개용 스위치 박스(카바부 심형),

4개는 2개용 스위치 박스 2개를 사용한다.

그러나 연용스위치 박스는 감독원의 지시에 의거 사용할수 있다.

제 4 장 배선 공사

1.옥내에 사용하는 전선은 특기 없는 한 KS C IEC 60364-5-52 450/750V HIV 전선을

사용한다.

2.각 선의 각상은 색별하여 부하 평형과 각상을 구별할 수 있어야 한다.

R 상 : 흑색        S 상 : 적색        T 상 : 청색

중성선 : 백색 또는 회색               접지선 : 녹색

3. 동일색의 전선 및 케이블을 사용할 경우에는 접속장소에서 착색 비닐 테이프로(2항)과     같이 표시하여야 한다.

4. 입선이 용이하도록 전선관내에 윤활성 물질을 넣어서는 절대로 안된다.

5. 심선과 기기 단자반의 접속은 압착단자,접속단자,콘넥터 스리이브등의 접속금구를

사용한다. 접속 금구를 사용하지 않을때는 납땜등 내선규정을 의거 감독원의 지시를

받는다.

6. 압착 접속은 전선에 적합한 압착 단자를 사용하고 전용 공구로 충분히 압착한다.

7. 비닐 전선 접속부분은 접착비닐 테이프를 겹쳐서 감거나 또는 충분히 압착한다.

비닐 전선 비닐 테이프 감는 회수

전 선 규 격	감 는 회 수
2.0mm이하 5.5mm2-----14mm2 22 mm2 ----- 60mm2 80 mm2 ----- 150mm2 200mm2 ----- 이상	3회 이상 5회 이상 7회 이상 10회 이상 11회 이상

8. 전선의 도중 접속은 가급적 피해야 하며 부득이 전선 접속이 필요한 때는 복스

또는 분전반 내에서 해야 한다.

9. 저압옥내 배선의 경우 전선 상호간 및 전선과 대지간의 절연 저항치는 개폐기로

구분할 수 있는 전로마다 내선규정1440-2에 의한 절연저항값을 참조 한다.

10. 한 회로의 전선은 전부 동일 전선관에 넣어야 한다.

11. 전선관에 절연 전선을 넣은 경우 전선의 피복 절연물을 포함한 단면적의 총합계가

관의 내 단면적의 32%이하가 되도록 선정해야 한다. 단 부득이한 경우에는 총합계가

관의 내 단면적의 48%이하로 할 수 있다. (내선규정 2220-4참조)

12. 박스 내에서 전선의 접속은 콘넥터를 사용한다.

13. 덤블러 스위치는 반드시 전압선에 접속해야 한다.

14. 환풍기용 배선은 환풍기 가까이 1개용 콘센트를 설치하고 플러그로 접속한다.

제 5 장 조명기구

1. 조 명 기 구 제 작 시 방

1.1 일반사양

1.1.1 점등시의 표면온도는 어느 부위에서도 섭씨 40도이상 상승하여서는 아니된다.

다만, 설치장소의 특수환경조건에 의하여 부득이한 경우에는 그러지 아니한다.

1.1.2 조명기구의 조립은 나사접속 또는 용접등에 의하여야 하며 납땜을 해서는

아니된다. 다만, 알루미늄의 접합은 나사접속을 하여서는 아니된다.

1.1.3 천장매입형은 가요전선과 CONNECTOR를 전원 인입구에 직접 접속할 수 있는

구조로 제작하여야 한다. 다만, 기구내부에서 전원선을 접속하기 곤란한 구조의

것인 경우에는

기구의 외부에 COVER 있는 OUT LET BOX를 설치하여야 한다.

1.1.4 기구를 설치한 상태에서 전구, 안정기 등을 교체하기 위하여 분리하여야 하는

GLOBE, LOVUER, 반사판등은 특수한 공구를 사용하지 않더라도 쉽게 결합이

가능한 구조이어야 하며 이들을 고정하는 자재는 이들 중량의 3배 이상의 장력에

견딜 수 있어야 한다.

1.1.5 습기가 발생하거나 체류하는 장소(주방, 보일러실등)에는 방습형의 조명기구를

사용 하여야 하며 옥외에 노출하거나 물은 많이 사용하는 장소(목욕탕)에는

방우형을 사용 하고 먼지가 많이 체류하는 장소에는 방진형을 사용하여야 한다.

1.1.6 기구는 양질의 재질로 구성되고 충분한 내구성을 가져야 하며 조영재 등에 견고하게

부착 할 수 있어야 한다.

1.1.7 기구는 KS C 7603, KS C 7653, CEP 2011181인증 제품이어야 한다.

1.1.8 광원 및 소켓을 제외한 충전부는 평상 사용상태 및 램프를 교환할 때 감전될

우려가 없어야 한다.

1.1.9 평상시의 사용상 해로운 결점이 없어야 한다.

1.1.10 조명기구를 고정시켰을 때 진동 등으로 헐렁거리지 않아야 한다.

1.1.11 광원의 위치 조정장치가 있는 경우에는 광원의 이동이 원할하고 동등의 영향을

받지 않도록 사용하여야 한다.

1.2 내부배선

1.2.1. 전선의 접속개소는 최소화하고 점검이 가능한 위치에서 단자대를 사용하여

접속해야 한다. 다만, 단자대를 사용하는 것이 불합리할 경우 SLEEVE 접속

또는 납땜접속에 의하고 사용전선과 동등이상의 내열성이 있는 가열성 수축

TUBE (어떠한 경우에도 전기 절연용 비닐 접착테이프를 사용하여서는

아니된다.)를 사용하여 절연하여야 한다.

1.2.2 전선은 발열부에 접촉할 우려가 없도록 하고 점등시 외부에서 배선이 직접

보이거나 그림자가 보여서는 아니된다.

1.2.3 조명기구에 사용하는 전선은 HVSF (KSC 3304)와 동등이상의 내열성능이 있는

것을 사용하여야 한다.

1.2.4 인출선은 외부로부터 장력이 가하여질 경우 내부의 접속부에 직접 힘이

가하여지지 않는 구조이어야 한다.

1.3 LED 조명기구

1.3.1 LED 조명기구

1) LED 조명기구의 몸체용 철판의 두께는 0.7mm(KS D 3503)를 사용한다.

2) LED 조명기구의 기구효율은 70% 이상 이어야 한다.

3) 조명기구에 사용되는 SMPS는 형식승인을 득한 제품으로 역률이 90%이상이어야 한 다.

1.3.2 SMPS

SMPS는 형식승인을 득한 제품을 사용한다.

1.3.3 LED소자

LED소자는 SMD TYPE소자를 사용한다.

1.3.4 기구내 배선

기구내의 배선은 기구밖으로 나오거나 쳐져서는 안되며, 부득이 한 경우 점검이

용이한 곳에 접합점을 만들어 콘넥팅하우징으로 연결한다.

1.3.5 LED 조명기구 테스트 항목

이 시방의 테스트는 LED조명기구에 대하여 적용한다.

1.3.6 고온고습 환경 테스트

1) 등기구의 휘도와 색온도를 측정

2) 등기구를 챔버(50C, 상대습도 95%)에 투입하여 250시간 경과후 준암실조건 (5lux이

하)의 조건에서 휘도와 색온도를 측정한다.

3) 위와같은 실험을 4회 반복하여 판정기준을 만족해야 하며, 등기구의 변화가 없어야

한다.

1.3.7 온도 사이클 환경테스트

1) 등기구의 휘도와 색온도를 측정

2) 등기구를 -20C조건에서 30분, 60C조건에서 30분씩 200번 반복한다.

3) 위 실험후 준암실조건(5lux이하)에서 휘도와 색온도를 측정하여 판정기준을 만족해야

하며 등기구의 변화가 없어야 한다.

4) 광학적/전기적 특성 테스트

o 시험결과를 만족시켜야 할 통과기준

1.3.8 표준시험기준

1) 표준시험환경

상온상습하에 실시, 문제 발생시 온도 25±3℃, 습도 60±5℃(RH)하에 실시

2) 표준시험방법

① 구동조건 : 표준동작전압 Vac 220V인가

② 소비전력 : 안정기 AC입력단 측정, 소비전력 측정기기 성적서에 기재

③ 조도측정기 : 조도측정기기 성적서에 기재

④ 전광속 측정기 : 측정기기 성적서에 기재

⑤ 측정위치

색온도 : 확산판으로부터 500mm떨어진 위치에서 측정

전광속 : 등기구 1개 조립상태의 구형적분구로 측정

⑥ 등기구에 사용되는 SMPS의 경우 형식승인 인증을 받은 제품을 사용

⑦ 표준시험은 공인기관 성적서로 대체가능함.

1.3.9 등기구 효율

1) KS 광학적특성 기준

2) 고효율 광출력기준

항 목	10W 이하	10W 초과 30W 이하	30W 초과 60W 이하	60W 초과 100W 이하	100W 초과
등기구 효율	65 lm/W 이상	70 lm/W 이상	75 lm/W 이상	80 lm/W 이상	85 lm/W 이상
초기광속	정격광속의 95% 이상
연색성	75 이상
광속 유지율	초기 광속 측정값의 90% 이상

제 5 장 콘센트 및 분전반 설치

1. 분전반,콘센트,덤블러스위치등의 설치 위치는 설계도에 의하나 반드시 감독원과 상의

하여 결정한다.

2. 콘센트 220V용은 250V 15A 접지극부 2구용을 사용한다.

3. 분전반내의 과전류 차단기 배열은 배선,조작 및 안전성이 충분하도록 간격을 두어

표준규격으로 제작할 것.

4. 기구설치는 볼트,넛트,인서트를 사용하여 견고히 설치하고 필요한 경우는 목나사

등에 의하여 흔들리지 않도록 조인다.

5. 기구는 수직 또는 수평으로 설치면과의 사이에 틈이 생기지 않도록 붙이고 보기

좋게 마감처리를 한다.

12. 콘센트,스위치등의 각종 프레이트는 KS 규격품으로 유백색 유라이트 또는 ABS

수지 제품을 사용하여야 한다.

제 6 장 접지공사

1. 접지 저항

접지의 종류 - 접지 저항치

1) 제 1종 접지공사 - 10Ω 이하

2) 제 2종 접지공사 - 변압기의 고압측 또는 특별고압측의 전로의 일선 지락 전류의     암페어 수로 150으로 나눈값,정확히 않을 경우에는 제 1종 접지공사에 준한다.

3) 제 3종 접지공사 - 100Ω 이하

4) 특별제 3종 접지공사 - 10Ω 이하

2. 접지를 해야할 전기 공작물

각 전기 공작물에는 다음과 같이 그에 대응하는 종별의 접지공사를 하여야 한다.

그 접지저항치는 사계절을 통하여 규정된 값을 유지하도록 한다.

가. 제 1종 접지공사를 하는 전기 공작물

1) 고압 또는 특별고압의 기계 기구 철대

2) 변압기로 특별고압전로에 결합되는 300볼트 초과 저압 또는 고압전로에

설치하는 방전장치

3) 옥내에서 사람이 접촉될 우려가 있는 특별고압 및 고압 케이블의 금속제

피복 및 금속 제 접촉함등

4) 특별고압 계기용 변성기의 2차측

5) 고압 또는 특별 고압용 피뢰기

6) 관등회로의 사용전압이 1000볼트 이하의 고압이고 또한 방전등용 변압기의

2차 단락전류 또는 관등회로의 동작전류가 1암페아를 초과하는 방전등용 안전기의       외함 및 방전등용 전등기구의 금속제 부분, 피뢰침 접지공사

7) 기타 감독원이 지정하는 전기 공작물

나. 제 2종 접지공사를 하는 전기공작물

고압 변압기의 저압측 또는 특별고압 변압기의 300볼트 이하의 저압측 중성점

또는 중성점을 접지하기 어려울 때는 저압측 1단자(특별고압 변압기의 경우는 10Ω 이     하) 특별 고압전로의 300볼트 초과하는 저압 전로를 결합하는 변압기에는 저압축의 중     성점(접지 저항은 10Ω 이하),300볼트 초과하는 전압의 단선식 전로 중성점 접지 저항     치는 5Ω 이하로 한다.

다. 제 3종 접지공사를 하는 전기공작물

1) 저압기계 기구의 철대 및 금속재 외함(다만 사용 전압이 직류 300볼트 또는

교류 대지전압150V 이하의 기계기구를 건조한 장소에 시설하는 경우에는 접지를

생략 할수 있다.)

2) 고압 계기용 변성기의 2차측

3) 금속관 금속몰드,가요전선관,금속닥트,버스닥트 및 그들의 금속재 부속품 습기가

많은 장소 및 물기가 있는 장소에서는 관로가 짧은 것이라도 제 3종 접지공사에

의해 접지한다.

4) 플로우어 닥트 및 그 부속품

5) 케이블,옥내에서 사람이 접촉할 우려가 없는 고압 또는 특별 고압 케이블의

금속 피복, 금속재 암거 또는 관 및 금속재 접속함.

6) 방전등의 안전기 외함 및 방전등용 전등 기구의 금속부분

7) 변전설비의 철파이프 기타의 금속재 지지물

8) 기타 감독원이 지정하는 전기 공작물

라. 특별 제 3종 접지공사를 하는 전기 공작물

1) 300V를 넘는 저압 기계 기구의 철대 및 금속제외함.

2) 300V를 넘는 저압 옥내 배선의 금속관,가요 전선관,금속 닥트,버스 닥트 및

그들 금속제 부속품 및 합성수지관 공사의 금소제 부속품

3) 저압옥내 배선을 합성수지 모울드 공사,합성 수지관 공사,금속관 공사,금속

모울드 공사,가요 전선관 공사,금속 닥트 공사,또는 플로우어 닥트 공사에 의해

시설하는 경우로서 약전류 전선을 동일한 모울드, 닥트 또는 풀박스내에 시설하는

경우에는 이들의 금속제 부분

3. 접지극

접지극은 특기한 바가 없는 한 아래의 것 또는 이와 동등 이상의 접지 성능이 있는

것으로 한다.

동판의 경우 두께 1.5m/m이상 가로 x 세로 = 300 x 300mm2

동봉의 경우 18mm x 2400mm이상 사용해야 한다.

4. 접지극의 매설

접지극에 가능한한 습기가 있는 장소이고 또 가스,산성등에 의해 부식의 우려가

없는 장소의 흙속에 매설하거나 박아넣는 것으로 하고 일반적으로 극의 상단이 제 1      종,제 2종 접지공사 및 특별 제 3종 접지공사에서 지하 750mm이상의 깊이가 되도록     한다.

5.접지선

접지극에 직접 접속하는 접지선은 원칙적으로 녹색의 비닐 전열전선을 사용한다.

접지선의 굵기는 전기설비 기술기준령에 정한것 이상의 것을 사용한다.

6. 접지선의 부설

1) 접지선과 접지극의 접속은 전기적 기계적으로 확실하게 한다.

2) 제 1종.제2종 접지공사의 접지선 부설은 전기설비기술 기준령 제 20조에 의한다.

3) 제 3종 접지공사 및 특별 제 3종 접지공사의 접지극에 이르는 접지선은 가능한한

전선관에 넣어 보호한다.

4) 피뢰침의 접지선은 철(자성체)관내에 넣어서는 아니된다.

5) 접지선에 휴우즈등의 차단기를 설치하여서는 안된다.

6) 피뢰침 및 피뢰기의 접지극 및 접지선은 기타의 접지극 및 접지선과 2m이상

이격시켜야한다.

7) 접지의 합성 저항치가 3Ω이하인 경우 감독원의 승인하에 다수의 접지극을

연결하여 망 모양으로 한 공동 접지극으로 할 수 있다.

9) 접지극의 위치 표시를 하고 공사 완료후 접지저항 측정을을 감독원 입회하에

실시하여 그 기록서를 제출해야 한다.

7. 기타

1) 통합접지시스템 : 건물 통합접지 시스템에 대해서는 별도 시방에 의한다.

2) 공간전하 분산형 피뢰침 : 별도시방에 의한다.