## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
[ 공 사 명 ] |  |  |  | 공사기간 : 6개월 이하 |  | 금 액 : 구천칠백오십오만삼천원정(₩97,553,000원)
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고 |  |  | 비목 | 요율
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 |  |  |  |  | 1
간 접 재 료 비
[ 소 계 ]
| 노무비 | 직 접 노 무 비 |  |  |  |  | 1
|  | 간 접 노 무 비 |  | (직접노무비) * 7.9 % |  |  | 1 | 간접노무비 | 7.9%
[ 소 계 ]
| 경 비 | 전 력 비 |  |  |  |  | 1
|  | 운 반 비 |  |  |  |  | 1
|  | 기 계 경 비 |  |  |  |  | 1
|  | 품 질 관 리 비 |  |  |  |  | 1
|  | 가 설 비 |  |  |  |  | 1
|  | 산 재 보 험 료 |  | (노무비) * 4.05 % |  |  | 1 | 산재보험료 | 4.05% | 면허가필요한모든공사에 반영
|  | 고 용 보 험 료 |  | (노무비) * 0.87 % |  |  | 1 | 고용보험료 | 0.87% | 면허가필요한모든공사에 반영
|  | 건 강 보 험 료 | 544589 | (직접노무비) * 3.12 % |  |  |  | 건강보험료 | 3.12% | 공사기간1개월이상모든공사에 반영
|  | 연 금 보 험 료 | 785465 | (직접노무비) * 4.5 % |  |  |  | 연금보험료 | 4.5% | 공사기간1개월이상모든공사에 반영
|  | 노인장기보험료 | 40190 | (건강보험료) * 7.38 % |  |  |  | 노인보험료 | 7.38% | 공사기간1개월이상모든공사에 반영
|  | 퇴 직 금 공 제 | 0 | (직접노무비) * 0 % |  |  |  | 퇴직공제부금비 |  | 3억이상공사에 반영
|  | 안 전 관 리 비 | 1439807 | (재료비+직접노무비) * 2.93 % |  |  |  | 안전관리비 | 2.93% | 4천만원이상공사에 반영 = 5억이상일경우 1.81 + 3,294천원
|  | 기 타 경 비 | 2778550 | (재료비+노무비) * 5.5 % |  |  |  | 기타경비 | 5.5%
환 경 보 전 비
연 구 개 발 비
여 비 교 통 비
[ 소 계 ]
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료비+노무비+경비) * 6 % |  |  | 1 | 일반관리비 | 6%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15 % |  |  | 1 | 이 윤 | 15%
폐 기 물 처 리 | [7 empty] | 이윤절사 | 331
[ 총 원 가 ] | [6 empty] | 1
부 가 가 치 세 | [7 empty] | 총 괄 표
[ 합 계 ] | [6 empty] | 1 | 전기 | 97553000.0909
관 급 자 재 비 |  |  | 26304100 |  |  |  |  | 통신
사 용 전 검 사 비 |  |  |  | [ VAT 포함 ] |  |  |  | 소방
한 전 불 입 금 |  |  |  | [ VAT 포함 ] |  |  |  | 계 | 97553000.0909
[ 총 계 ] |  |  | 97553000.0909 |  | 천원이하 절사 |  |  | 계 | 97553000.0909

## 총괄표
| 107 |  | [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] 재료비
| 공종줄 |  | 상상공학관 리모델링 설계_전기
| 01 |  | 1. 전기공사 |  | 식 | 1
107 …: Total; [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 상상공학관 리모델링 설계_전기
| 02 |  | 2.도급자관급 |  | 식 | 1
107 …: Total; [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사
| 0101 |  | 1-1. 전력간선 및 동력설비 공사 |  | 식 | 1
| 0102 |  | 1-2. 전등설비 공사 |  | 식 | 1
107 공종코드: 01; 107 …: Total; [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.도급자관급
| 0201 |  | 2-1. 전력간선 및 동력설비 공사 |  | 식 | 1
107 공종코드: 02; 107 …: Total; [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
| 133 |  | [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1000 | 1000
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전력간선 및 동력설비 공사
56958000001 | 0101 | EAZ700010000 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 50 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
56958000002 | 0101 | EAZ700020000 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 93 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
56958000003 | 0101 | EAZ700030000 | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M | 70 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
59759017061 | 0101 | 3913170820176475 | 노말밴드(ST.아연도) | 28 mm | 개 | 19
59759017062 | 0101 | 3913170820176476 | 노말밴드(ST.아연도) | 36 mm | 개 | 10
56958000006 | 0101 | EAZ700060000 | 케이블트레이(2.3t) | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M | 12 | [18 empty] | 0
56958000007 | 0101 | EAZ700070000 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | M | 12 | [18 empty] | 0
56958000008 | 0101 | EAZ700080000 | 케이블트레이부속품(2.3t) | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 1 | [18 empty] | 0
59754967501 | 0101 | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 10
59754967521 | 0101 | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 160
59754967561 | 0101 | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 14
59754967571 | 0101 | 3913170520175125 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 22
56958000009 | 0101 | EAZ700090000 | CABLE DUCT(아연도) | W300(2.0t) | M | 5 | [18 empty] | 0
59754987421 | 0101 | 3913170520175471 | DUCT 부속 | CONNECTOR W300 | 개 | 8
56958000010 | 0101 | EAZ700100000 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4SQ(2.25mm)-단선 | M | 164 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000012 | 0101 | EAZ700120000 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 101 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000013 | 0101 | EAZ700130000 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 6㎟ | M | 15 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000014 | 0101 | EAZ700140000 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 10㎟ | M | 68 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000015 | 0101 | EAZ700150000 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 95㎟ | M | 17 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000016 | 0101 | EAZ700160000 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 1C×185㎟ | M | 63 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000017 | 0101 | EAZ700170000 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 95 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000018 | 0101 | EAZ700180000 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×10㎟ | M | 16 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000019 | 0101 | EAZ700190000 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 57 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000020 | 0101 | EAZ700200000 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×6㎟ | M | 14 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000021 | 0101 | EAZ700210000 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 98 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000022 | 0101 | EAZ700220000 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×16㎟ | M | 16 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000023 | 0101 | EAZ700230000 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 63 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000024 | 0101 | EAZ700240000 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 2C×4㎟ | M | 14 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000025 | 0101 | EAZ700250000 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M | 26 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000026 | 0101 | EAZ700260000 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×10㎟ | M | 14 | [16 empty] | 0 |  | 0
E9400267005 | 0101 | 3912143221650910 | 압착단자(나압착) IEC | 10 ㎟ | 개 | 20
56950120028 | 0101 | EAA110130000 | 파이프행거 | 28C | 개소 | 57 | [18 empty] | 0
56950120036 | 0101 | EAA110140000 | 파이프행거 | 36C | 개소 | 44 | [18 empty] | 0
56950180028 | 0101 | EAA110830000 | 동력배관지지대 | 28C | 개소 | 4 | [18 empty] | 0
56950160300 | 0101 | EAA110430000 | 트레이행거 | W300 | 개소 | 11
56951EPM032 | 0101 | EAZ800010000 | 차단기/철거 | 2P 30AF | EA | 22 | [18 empty] | 0
56951EPM102 | 0101 | EAZ800030000 | 차단기/철거 | 2P 100AF | EA | 1 | [18 empty] | 0
56951EPM054 | 0101 | EAZ800020000 | 차단기/철거 | 4P 50AF | EA | 4 | [18 empty] | 0
56951EPM104 | 0101 | EAZ800040000 | 차단기/철거 | 4P 100AF | EA | 5 | [18 empty] | 0
56951EPM204 | 0101 | EAZ800050000 | 차단기/철거 | 4P 225AF | EA | 1 | [18 empty] | 0
56958000027 | 0101 | EAZ700270000 | 직선접속재 JS-1 | 4sq | 개 | 46 | [18 empty] | 0
56958000028 | 0101 | EAZ700280000 | 직선접속재 JS-3 | 185sq | 개 | 4 | [18 empty] | 0
56958000037 | 0101 | EAZ700370000 | MCC-F-@관급자재 | 동력분전반 | 면 | 1 | [18 empty] | 0
56958000038 | 0101 | EAZ700380000 | MCC-P-@관급자재 | 동력분전반 | 면 | 1 | [18 empty] | 0
56958000036 | 0101 | EAZ700360000 | L-M-@관급자재 | 분전반 | 면 | 1 | [18 empty] | 0
56958000034 | 0101 | EAZ700340000 | L-1-@관급자재 | 분전반 | 면 | 1 | [18 empty] | 0
56958000035 | 0101 | EAZ700350000 | L-2,L-3-@관급자재 | 분전반 | 식 | 1 | [18 empty] | 0
56958000029 | 0101 | EAZ700290000 | L-1 철거 | 철거공사 | 식 | 1 | [18 empty] | 0
MM812320312 | 0101 | InMastDBNonCode | 분전반 철거후 벽체복원 | 철거공사(벽체복원) | 식 | 3
MM812320316 | 0101 | InMastDBNonCode | 지상1층 벽체구획 격벽설치 |  | 식 | 1
MM812320317 | 0101 | InMastDBNonCode | 지하전기실 철거 및 정리 |  | 식 | 1
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.전등설비 공사
56958000004 | 0102 | EAZ700040000 | 1종금속제가요관(비방수) | 16 mm | M | 13 | [16 empty] | 0 |  | 0
59753017043 | 0102 | 3913170620174434 | 1종금속제가요관(비방수) | 콘넥터, 16 mm | 개 | 22
56958000005 | 0102 | EAZ700050000 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 11 | [18 empty] | 0
59753767221 | 0102 | 3912130820174712 | 박스커버 | 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 11
56958000011 | 0102 | EAZ700110000 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 37 | [16 empty] | 0 |  | 0
56958000030 | 0102 | EAZ700300000 | LED 원형직부등 (A) | LED 12W | 개 | 1 | [18 empty] | 0
56958000031 | 0102 | EAZ700310000 | LED 평판직부등 3*12 (B) | LED 47W | 개 | 6 | [18 empty] | 0
56958000032 | 0102 | EAZ700320000 | LED 평판직부등 3*6 (C) | LED 25W | 개 | 1 | [18 empty] | 0
56958000033 | 0102 | EAZ700330000 | LED 콘램프 (D) | LED 45W | 개 | 3 | [18 empty] | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.도급자관급::2-1.전력간선 및 동력설비 공사
MM816884359 | 0201 | 391115ZZ701Z0004 | MCC-F-@관급자재 | 동력분전반 | 면 | 1
MM816884360 | 0201 | 391115ZZ701Z0005 | MCC-P-@관급자재 | 동력분전반 | 면 | 1
MM816884361 | 0201 | 391115ZZ701Z0003 | L-M-@관급자재 | 분전반 | 면 | 1
MM816884362 | 0201 | 391115ZZ701Z0001 | L-1-@관급자재 | 분전반 | 면 | 1
MM816884363 | 0201 | 391115ZZ701Z0002 | L-2,L-3-@관급자재 | 분전반 | 식 | 1
MM816884373 | 0201 | 391115ZZ701Z0006 | 조달 수수료(5) | 2~5천만원 530,000원 | 식 | 1
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 일대목차
| 55 | [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] - 일위대가목차
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  | 계 | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] - 일위대가목차 재료비
56950120028 | EAA110130000 | 제 1호 | 파이프행거 | 28C | 개소
56950120036 | EAA110140000 | 제 2호 | 파이프행거 | 36C | 개소
56950160300 | EAA110430000 | 제 3호 | 트레이행거 | W300 | 개소
56950180028 | EAA110830000 | 제 4호 | 동력배관지지대 | 28C | 개소
56951EPM032 | EAZ800010000 | 제 5호 | 차단기/철거 | 2P 30AF | EA
56951EPM054 | EAZ800020000 | 제 6호 | 차단기/철거 | 4P 50AF | EA
56951EPM102 | EAZ800030000 | 제 7호 | 차단기/철거 | 2P 100AF | EA
56951EPM104 | EAZ800040000 | 제 8호 | 차단기/철거 | 4P 100AF | EA
56951EPM204 | EAZ800050000 | 제 9호 | 차단기/철거 | 4P 225AF | EA
56958000001 | EAZ700010000 | 제 10호 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M
56958000002 | EAZ700020000 | 제 11호 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M
56958000003 | EAZ700030000 | 제 12호 | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M
56958000004 | EAZ700040000 | 제 13호 | 1종금속제가요관(비방수) | 16 mm | M
56958000005 | EAZ700050000 | 제 14호 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개
56958000006 | EAZ700060000 | 제 15호 | 케이블트레이(2.3t) | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | m
56958000007 | EAZ700070000 | 제 16호 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | m
56958000008 | EAZ700080000 | 제 17호 | 케이블트레이부속품(2.3t) | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개
56958000009 | EAZ700090000 | 제 18호 | CABLE DUCT(아연도) | W300(2.0t) | m
56958000010 | EAZ700100000 | 제 19호 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4SQ(2.25mm)-단선 | M
56958000011 | EAZ700110000 | 제 20호 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M
56958000012 | EAZ700120000 | 제 21호 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M
56958000013 | EAZ700130000 | 제 22호 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 6㎟ | M
56958000014 | EAZ700140000 | 제 23호 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 10㎟ | M
56958000015 | EAZ700150000 | 제 24호 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 95㎟ | M
56958000016 | EAZ700160000 | 제 25호 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 1C×185㎟ | M
56958000017 | EAZ700170000 | 제 26호 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M
56958000018 | EAZ700180000 | 제 27호 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×10㎟ | M
56958000019 | EAZ700190000 | 제 28호 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M
56958000020 | EAZ700200000 | 제 29호 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×6㎟ | M
56958000021 | EAZ700210000 | 제 30호 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M
56958000022 | EAZ700220000 | 제 31호 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×16㎟ | M
56958000023 | EAZ700230000 | 제 32호 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M
56958000024 | EAZ700240000 | 제 33호 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 2C×4㎟ | M
56958000025 | EAZ700250000 | 제 34호 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M
56958000026 | EAZ700260000 | 제 35호 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×10㎟ | M
56958000027 | EAZ700270000 | 제 36호 | 직선접속재 JS-1 | 4sq | 개
56958000028 | EAZ700280000 | 제 37호 | 직선접속재 JS-3 | 185sq | 개
56958000029 | EAZ700290000 | 제 38호 | L-1 철거 | 철거공사 | 식
56958000030 | EAZ700300000 | 제 39호 | LED 원형직부등 (A) | LED 12W | 개
56958000031 | EAZ700310000 | 제 40호 | LED 평판직부등 3*12 (B) | LED 47W | 개
56958000032 | EAZ700320000 | 제 41호 | LED 평판직부등 3*6 (C) | LED 25W | 개
56958000033 | EAZ700330000 | 제 42호 | LED 콘램프 (D) | LED 45W | 개
56958000034 | EAZ700340000 | 제 43호 | L-1-@관급자재 | 분전반 | 면
56958000035 | EAZ700350000 | 제 44호 | L-2,L-3-@관급자재 | 분전반 | 식
56958000036 | EAZ700360000 | 제 45호 | L-M-@관급자재 | 분전반 | 면
56958000037 | EAZ700370000 | 제 46호 | MCC-F-@관급자재 | 동력분전반 | 면
56958000038 | EAZ700380000 | 제 47호 | MCC-P-@관급자재 | 동력분전반 | 면

## 일위대가
| 341 |  | [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] - 일위대가표 | [14 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 목차코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 |  | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [10 empty] | 1 | 1
56950120028 | 일목줄 | EAA110130000 | [제 1호] 파이프행거 28C [개소]
59759017113 | 제 1호 | 3913170810036359 | 강재전선관부품 | 파이프행거, 28C | 개 | 1
53060327011 | 제 1호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 1
53060807001 | 제 1호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1
53100027003 | 제 1호 | 3116172710024976 | 6각너트 | M10 | 개 | 2
52100327001 | 제 1호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 2
56900017016 | 제 1호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.018
A0300000000 | 제 1호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56950120036 | 일목줄 | EAA110140000 | [제 2호] 파이프행거 36C [개소]
59759017114 | 제 2호 | 3913170810036360 | 강재전선관부품 | 파이프행거, 36C | 개 | 1
53060327011 | 제 2호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 1
53060807001 | 제 2호 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1
53100027003 | 제 2호 | 3116172710024976 | 6각너트 | M10 | 개 | 2
52100327001 | 제 2호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 2
56900017016 | 제 2호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.018
A0300000000 | 제 2호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56950160300 | 일목줄 | EAA110430000 | [제 3호] 트레이행거 W300 [개소]
59754967601 | 제 3호 | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | 개 | 0.4
53060327011 | 제 3호 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 2
56803047003 | 제 3호 | 3116280220163395 | 인서트 | 주물, Φ9mm | 개 | 2
53100027003 | 제 3호 | 3116172710024976 | 6각너트 | M10 | 개 | 4
52100327001 | 제 3호 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 4
59754967572 | 제 3호 | 3913170520935624 | 케이블트레이부속품 | RAIL CLAMP | 개 | 2
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56950180028 | 일목줄 | EAA110830000 | [제 4호] 동력배관지지대 28C [개소]
95200027092 | 제 4호 | 3010150420165123 | ㄷ형강 | 75x40x4T | ㎏ | 1.73
59754967601 | 제 4호 | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | 개 | 1
95150607001 | 제 4호 | 3010220420289162 | 열연강판 | 6t | ㎏ | 5
53060707007 | 제 4호 | 3116210220135742 | 셋트앵커 | M8×L150mm | 개 | 4
59759017053 | 제 4호 | 3913170810036336 | 강재전선관부품 | 파이프크램프, 28C | 개 | 1
56900017016 | 제 4호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.32
A0300000000 | 제 4호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56951EPM032 | 일목줄 | EAZ800010000 | [제 5호] 차단기/철거 2P 30AF [EA]
56900017016 | 제 5호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.066
A0300000000 | 제 5호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56951EPM054 | 일목줄 | EAZ800020000 | [제 6호] 차단기/철거 4P 50AF [EA]
56900017016 | 제 6호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.16
A0300000000 | 제 6호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56951EPM102 | 일목줄 | EAZ800030000 | [제 7호] 차단기/철거 2P 100AF [EA]
56900017016 | 제 7호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.126
A0300000000 | 제 7호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56951EPM104 | 일목줄 | EAZ800040000 | [제 8호] 차단기/철거 4P 100AF [EA]
56900017016 | 제 8호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.23
A0300000000 | 제 8호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56951EPM204 | 일목줄 | EAZ800050000 | [제 9호] 차단기/철거 4P 225AF [EA]
56900017016 | 제 9호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.37
A0300000000 | 제 9호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000001 | 일목줄 | EAZ700010000 | [제 10호] 강제전선관(노출) 아연도 16 mm [M.]
59750337011 | 제 10호 | 3913170620935608 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1.1
A0500000000 | 제 10호 | 40000ZZ500000000 | [ 전선관 부속품비 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1
A0100000000 | 제 10호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 제 10호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.072
A0300000000 | 제 10호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000002 | 일목줄 | EAZ700020000 | [제 11호] 강제전선관(노출) 아연도 28 mm [M.]
59750337013 | 제 11호 | 3913170620935610 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1.1
A0500000000 | 제 11호 | 40000ZZ500000000 | [ 전선관 부속품비 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1
A0100000000 | 제 11호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 제 11호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.126
A0300000000 | 제 11호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000003 | 일목줄 | EAZ700030000 | [제 12호] 강제전선관(노출) 아연도 36 mm [M.]
59750337014 | 제 12호 | 3913170620935611 | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M | 1.1
A0500000000 | 제 12호 | 40000ZZ500000000 | [ 전선관 부속품비 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1
A0100000000 | 제 12호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 제 12호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.18
A0300000000 | 제 12호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000004 | 일목줄 | EAZ700040000 | [제 13호] 1종금속제가요관(비방수) 16 mm [M]
59753017003 | 제 13호 | 3913170620174410 | 1종금속제가요관(비방수) | 16 mm | M | 1.1
A0100000000 | 제 13호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 제 13호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.039
A0300000000 | 제 13호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000005 | 일목줄 | EAZ700050000 | [제 14호] 아우트렛박스 8각 54㎜ [개]
59753767011 | 제 14호 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1
56900017016 | 제 14호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.108
A0300000000 | 제 14호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000006 | 일목줄 | EAZ700060000 | [제 15호] 케이블트레이(2.3t) STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t [m]
59751817222 | 제 15호 | 3913170420174048 | 케이블트레이(2.3t) | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M | 1.05 | [10 empty] | TRAY
56900017016 | 제 15호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.23
A0300000000 | 제 15호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000007 | 일목줄 | EAZ700070000 | [제 16호] 케이블트레이 COVER,St W300 [m]
59751817334 | 제 16호 | 3913170420171161 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | M | 1.05
56900017016 | 제 16호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.046
A0300000000 | 제 16호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000008 | 일목줄 | EAZ700080000 | [제 17호] 케이블트레이부속품(2.3t) V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t [개]
59754967111 | 제 17호 | 3913170520175064 | 케이블트레이부속품(2.3t) | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 1
56900017016 | 제 17호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.23
A0300000000 | 제 17호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000009 | 일목줄 | EAZ700090000 | [제 18호] CABLE DUCT(아연도) W300(2.0t) [m]
59754977021 | 제 18호 | 3913170420175333 | CABLE DUCT(아연도) | W300(2.0t) | M | 1.05
56900017016 | 제 18호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.5
A0300000000 | 제 18호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000010 | 일목줄 | EAZ700100000 | [제 19호] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 4SQ(2.25mm)-단선 [M]
E1450667003 | 제 19호 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4SQ(2.25mm)-단선 | M | 1.1
A0100000000 | 제 19호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 제 19호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.01
A0300000000 | 제 19호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000011 | 일목줄 | EAZ700110000 | [제 20호] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 2.5㎟ [M]
E1450667012 | 제 20호 | 2612162922076729 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 1.1
A0100000000 | 제 20호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 제 20호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.01
A0300000000 | 제 20호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000012 | 일목줄 | EAZ700120000 | [제 21호] 접지용비닐절연전선 F-GV 4㎟ [M]
E1450927202 | 제 21호 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1.1
A0100000000 | 제 21호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 제 21호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.009
A0300000000 | 제 21호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000013 | 일목줄 | EAZ700130000 | [제 22호] 접지용비닐절연전선 F-GV 6㎟ [M]
E1450927203 | 제 22호 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 6㎟ | M | 1.1
A0100000000 | 제 22호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 제 22호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.009
A0300000000 | 제 22호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000014 | 일목줄 | EAZ700140000 | [제 23호] 접지용비닐절연전선 F-GV 10㎟ [M]
E1450927204 | 제 23호 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 10㎟ | M | 1.1
A0100000000 | 제 23호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 제 23호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.009
A0300000000 | 제 23호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000015 | 일목줄 | EAZ700150000 | [제 24호] 접지용비닐절연전선 F-GV 95㎟ [M]
E1450927212 | 제 24호 | 2612152420683704 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 95㎟ | M | 1.1
A0100000000 | 제 24호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 제 24호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.017
A0300000000 | 제 24호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000016 | 일목줄 | EAZ700160000 | [제 25호] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 1C×185㎟ [M]
E1450287515 | 제 25호 | 2612162920683894 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 1C×185㎟ | M | 1.05
A0100000000 | 제 25호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017076 | 제 25호 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.108
A0300000000 | 제 25호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000017 | 일목줄 | EAZ700170000 | [제 26호] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 2C×4㎟ [M]
E1450287522 | 제 26호 | 2612162920683903 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1.05
A0100000000 | 제 26호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017076 | 제 26호 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.016
A0300000000 | 제 26호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000018 | 일목줄 | EAZ700180000 | [제 27호] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 2C×10㎟ [M]
E1450287524 | 제 27호 | 2612162920683905 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×10㎟ | M | 1.05
A0100000000 | 제 27호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017076 | 제 27호 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.025
A0300000000 | 제 27호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000019 | 일목줄 | EAZ700190000 | [제 28호] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 3C×4㎟ [M]
E1450287539 | 제 28호 | 2612162920683922 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1.05
A0100000000 | 제 28호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017076 | 제 28호 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.022
A0300000000 | 제 28호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000020 | 일목줄 | EAZ700200000 | [제 29호] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 4C×6㎟ [M]
E1450287563 | 제 29호 | 2612162920683945 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×6㎟ | M | 1.05
A0100000000 | 제 29호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017076 | 제 29호 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.034
A0300000000 | 제 29호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000021 | 일목줄 | EAZ700210000 | [제 30호] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 4C×10㎟ [M]
E1450287564 | 제 30호 | 2612162920683946 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 1.05
A0100000000 | 제 30호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017076 | 제 30호 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.049
A0300000000 | 제 30호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000022 | 일목줄 | EAZ700220000 | [제 31호] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 4C×16㎟ [M]
E1450287565 | 제 31호 | 2612162920683947 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×16㎟ | M | 1.05
A0100000000 | 제 31호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017076 | 제 31호 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.06
A0300000000 | 제 31호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000023 | 일목줄 | EAZ700230000 | [제 32호] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 4C×25㎟ [M]
E1450287566 | 제 32호 | 2612162920683948 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 1.05
A0100000000 | 제 32호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017076 | 제 32호 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.078
A0300000000 | 제 32호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000024 | 일목줄 | EAZ700240000 | [제 33호] 소방용내화전선(F-FR-8) 2C×4㎟ [M]
E1450137202 | 제 33호 | 2612164020684013 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 2C×4㎟ | M | 1.05
A0100000000 | 제 33호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017076 | 제 33호 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.016
A0300000000 | 제 33호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000025 | 일목줄 | EAZ700250000 | [제 34호] 소방용내화전선(F-FR-8) 3C×4㎟ [M]
E1450137302 | 제 34호 | 2612164020684032 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M | 1.05
A0100000000 | 제 34호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017076 | 제 34호 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.022
A0300000000 | 제 34호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000026 | 일목줄 | EAZ700260000 | [제 35호] 소방용내화전선(F-FR-8) 4C×10㎟ [M]
E1450137404 | 제 35호 | 2612164020684054 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×10㎟ | M | 1.05
A0100000000 | 제 35호 | 40000ZZ100000000 | [ 잡 재 료 비 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017076 | 제 35호 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.049
A0300000000 | 제 35호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000027 | 일목줄 | EAZ700270000 | [제 36호] 직선접속재 JS-1 4sq [개]
MM812320283 | 제 36호 | InMastDBNonCode | 직선접속재 JS-1 | 4sq | 개 | 1
56900017076 | 제 36호 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.011
A0300000000 | 제 36호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000028 | 일목줄 | EAZ700280000 | [제 37호] 직선접속재 JS-3 185sq [개]
MM812320287 | 제 37호 | InMastDBNonCode | 직선접속재 JS-3 | 185sq | 개 | 1
56900017076 | 제 37호 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.41
A0300000000 | 제 37호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000029 | 일목줄 | EAZ700290000 | [제 38호] L-1 철거 철거공사 [식]
MM812320311 | 제 38호 | InMastDBNonCode | L-1 철거 | 철거공사 | 식 | 1
56900017016 | 제 38호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.468
A0300000000 | 제 38호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000030 | 일목줄 | EAZ700300000 | [제 39호] LED 원형직부등 (A) LED 12W [개]
MM812417735 | 제 39호 | InMastDBNonCode | LED 원형직부등 (A) | LED 12W | 개 | 1
56900017016 | 제 39호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.117
A0300000000 | 제 39호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000031 | 일목줄 | EAZ700310000 | [제 40호] LED 평판직부등 3*12 (B) LED 47W [개]
MM812417736 | 제 40호 | InMastDBNonCode | LED 평판직부등 3*12 (B) | LED 47W | 개 | 1
56900017016 | 제 40호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.254
A0300000000 | 제 40호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000032 | 일목줄 | EAZ700320000 | [제 41호] LED 평판직부등 3*6 (C) LED 25W [개]
MM812417737 | 제 41호 | InMastDBNonCode | LED 평판직부등 3*6 (C) | LED 25W | 개 | 1
56900017016 | 제 41호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.138
A0300000000 | 제 41호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000033 | 일목줄 | EAZ700330000 | [제 42호] LED 콘램프 (D) LED 45W [개]
MM812417738 | 제 42호 | InMastDBNonCode | LED 콘램프 (D) | LED 45W | 개 | 1
56900017016 | 제 42호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.221
A0300000000 | 제 42호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000034 | 일목줄 | EAZ700340000 | [제 43호] L-1-@관급자재 분전반 [면]
MM816884362 | 제 43호 | 391115ZZ701Z0001 | L-1-@관급자재 | 분전반 | 면 | 1 | [16 empty] | 0
56900017016 | 제 43호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 1.23
A0300000000 | 제 43호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000035 | 일목줄 | EAZ700350000 | [제 44호] L-2,L-3-@관급자재 분전반 [식]
MM816884363 | 제 44호 | 391115ZZ701Z0002 | L-2,L-3-@관급자재 | 분전반 | 식 | 1 | [16 empty] | 0
56900017016 | 제 44호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 1.23
A0300000000 | 제 44호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000036 | 일목줄 | EAZ700360000 | [제 45호] L-M-@관급자재 분전반 [면]
MM816884361 | 제 45호 | 391115ZZ701Z0003 | L-M-@관급자재 | 분전반 | 면 | 1 | [16 empty] | 0
56900017016 | 제 45호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 1.56
A0300000000 | 제 45호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000037 | 일목줄 | EAZ700370000 | [제 46호] MCC-F-@관급자재 동력분전반 [면]
MM816884359 | 제 46호 | 391115ZZ701Z0004 | MCC-F-@관급자재 | 동력분전반 | 면 | 1 | [16 empty] | 0
56900017016 | 제 46호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 1.23
A0300000000 | 제 46호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
56958000038 | 일목줄 | EAZ700380000 | [제 47호] MCC-P-@관급자재 동력분전반 [면]
MM816884360 | 제 47호 | 391115ZZ701Z0005 | MCC-P-@관급자재 | 동력분전반 | 면 | 1 | [16 empty] | 0
56900017016 | 제 47호 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 1.56
A0300000000 | 제 47호 | E300000 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )

## 일위노임
| 159 |  | [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] - 일위노임 산출근거(2018년 하반기 노임) | [17 empty] | 내선전공 | 저압케이블전공
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 코드 | 공량산출 |  |  |  | 단 위 단 가 산 출 |  |  | 품셈근거 | 비고
[6 empty] | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% |  | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량 | 단가 | 단위단가 | 단위계
| 공종줄 |  | [ 제 1호 ] 파이프행거 28C [개소]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.018 | 100 | 0.018 |  | 0 |  | 11전기5-29 |  |  | 0.018
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.018 | 100 | 0.018 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.018
| 공종줄 |  | [ 제 2호 ] 파이프행거 36C [개소]
| 800 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.018 | 100 | 0.018 |  | 0 |  | 11전기5-29 |  |  | 0.018
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.018 | 100 | 0.018 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.018
| 공종줄 |  | [ 제 4호 ] 동력배관지지대 28C [개소]
| 800 | 3116210220135742 | 셋트앵커 | M8×L150mm | 개 | 4 | 0 | 4 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.08 | 100 | 0.32 |  | 0 |  | 11전기5-29 |  |  | 0.32
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.32 | 100 | 0.32 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.32
| 공종줄 |  | [ 제 5호 ] 차단기/철거 2P 30AF [EA]
| 800 | 391115ZZ701Z0008 | 품셈 산출근거 | 차단기 철거 MCCB 2P 30AF | 식 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.066 | 100 | 0.066 |  | 0 |  |  |  |  | 0.066
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.066 | 100 | 0.066 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.066
| 공종줄 |  | [ 제 6호 ] 차단기/철거 4P 50AF [EA]
| 800 | 391115ZZ701Z0011 | 품셈 산출근거 | 차단기 철거 MCCB 4P 50AF | 식 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.16 | 100 | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.16 | 100 | 0.16 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.16
| 공종줄 |  | [ 제 7호 ] 차단기/철거 2P 100AF [EA]
| 800 | 391115ZZ701Z0007 | 품셈 산출근거 | 차단기 철거 MCCB 2P 100AF | 식 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.126 | 100 | 0.126 |  | 0 |  |  |  |  | 0.126
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.126 | 100 | 0.126 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.126
| 공종줄 |  | [ 제 8호 ] 차단기/철거 4P 100AF [EA]
| 800 | 391115ZZ701Z0009 | 품셈 산출근거 | 차단기 철거 MCCB 4P 100AF | 식 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.23 | 100 | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 0.23
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.23 | 100 | 0.23 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.23
| 공종줄 |  | [ 제 9호 ] 차단기/철거 4P 225AF [EA]
| 800 | 391115ZZ701Z0010 | 품셈 산출근거 | 차단기 철거 MCCB 4P 225AF | 식 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.37 | 100 | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0.37
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.37 | 100 | 0.37 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.37
| 공종줄 |  | [ 제 10호 ] 강제전선관(노출) 아연도 16 mm [M.]
| 800 | 3913170620935608 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1.1 | 0.1 | 1 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.072 | 100 | 0.072 |  | 0 |  | 11전기5-1 |  |  | 0.072
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.072 | 100 | 0.072 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.072
| 공종줄 |  | [ 제 11호 ] 강제전선관(노출) 아연도 28 mm [M.]
| 800 | 3913170620935610 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1.1 | 0.1 | 1 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.126 | 100 | 0.126 |  | 0 |  | 11전기5-1 |  |  | 0.126
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.126 | 100 | 0.126 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.126
| 공종줄 |  | [ 제 12호 ] 강제전선관(노출) 아연도 36 mm [M.]
| 800 | 3913170620935611 | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M | 1.1 | 0.1 | 1 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.18 | 100 | 0.18 |  | 0 |  | 11전기5-1 |  |  | 0.18
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.18 | 100 | 0.18 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.18
| 공종줄 |  | [ 제 13호 ] 1종금속제가요관(비방수) 16 mm [M]
| 800 | 3913170620174410 | 1종금속제가요관(비방수) | 16 mm | M | 1.1 | 0.1 | 1 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.039 | 100 | 0.039 |  | 0 |  | 11전기5-1 |  |  | 0.039
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.039 | 100 | 0.039 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.039
| 공종줄 |  | [ 제 14호 ] 아우트렛박스 8각 54㎜ [개]
| 800 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.108 | 100 | 0.108 |  | 0 |  | 12전기5-3 |  |  | 0.108
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.108 | 100 | 0.108 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.108
| 공종줄 |  | [ 제 15호 ] 케이블트레이(2.3t) STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t [m]
| 800 | 3913170420174048 | 케이블트레이(2.3t) | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017016 | 내선전공 | 0.23 | 100 | 0.23 |  | 0 |  | 전기5-8 |  |  | 0.23
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.23 | 100 | 0.23 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.23
| 공종줄 |  | [ 제 16호 ] 케이블트레이 COVER,St W300 [m]
| 800 | 3913170420171161 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | M | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017016 | 내선전공 | 0.046 | 100 | 0.046 |  | 0 |  | 전기5-8 |  |  | 0.046
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.046 | 100 | 0.046 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.046
| 공종줄 |  | [ 제 17호 ] 케이블트레이부속품(2.3t) V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t [개]
| 800 | 3913170520175064 | 케이블트레이부속품(2.3t) | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.23 | 100 | 0.23 |  | 0 |  | 전기5-8 |  |  | 0.23
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.23 | 100 | 0.23 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.23
| 공종줄 |  | [ 제 18호 ] CABLE DUCT(아연도) W300(2.0t) [m]
| 800 | 3913170420175333 | CABLE DUCT(아연도) | W300(2.0t) | M | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017016 | 내선전공 | 0.5 | 100 | 0.5 |  | 0 |  | 11전기5-7 |  |  | 0.5
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.5 | 100 | 0.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.5
| 공종줄 |  | [ 제 19호 ] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 4SQ(2.25mm)-단선 [M]
| 800 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4SQ(2.25mm)-단선 | M | 1.1 | 0.1 | 1 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.01 | 100 | 0.01 |  | 0 |  | 11전기5-10 |  |  | 0.01
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.01 | 100 | 0.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.01
| 공종줄 |  | [ 제 20호 ] 450/750V 내열비닐절연전선 HFIX 2.5㎟ [M]
| 800 | 2612162922076729 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 1.1 | 0.1 | 1 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.01 | 100 | 0.01 |  | 0 |  | 11전기5-10 |  |  | 0.01
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.01 | 100 | 0.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.01
| 공종줄 |  | [ 제 21호 ] 접지용비닐절연전선 F-GV 4㎟ [M]
| 800 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1.1 | 0.1 | 1 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.009 | 100 | 0.009 |  | 0 |  | 11전기3-38 |  |  | 0.009
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.009 | 100 | 0.009 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.009
| 공종줄 |  | [ 제 22호 ] 접지용비닐절연전선 F-GV 6㎟ [M]
| 800 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 6㎟ | M | 1.1 | 0.1 | 1 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.009 | 100 | 0.009 |  | 0 |  | 11전기3-38 |  |  | 0.009
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.009 | 100 | 0.009 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.009
| 공종줄 |  | [ 제 23호 ] 접지용비닐절연전선 F-GV 10㎟ [M]
| 800 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 10㎟ | M | 1.1 | 0.1 | 1 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.009 | 100 | 0.009 |  | 0 |  | 11전기3-38 |  |  | 0.009
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.009 | 100 | 0.009 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.009
| 공종줄 |  | [ 제 24호 ] 접지용비닐절연전선 F-GV 95㎟ [M]
| 800 | 2612152420683704 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 95㎟ | M | 1.1 | 0.1 | 1 | 10 | 56900017016 | 내선전공 | 0.017 | 100 | 0.017 |  | 0 |  | 11전기3-38 |  |  | 0.017
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.017 | 100 | 0.017 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.017
| 공종줄 |  | [ 제 25호 ] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 1C×185㎟ [M]
| 800 | 2612162920683894 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 1C×185㎟ | M | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.108 | 100 | 0.108 |  | 0 |  | 11전기5-11 |  |  |  | 0.108
| 800 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.108 | 100 | 0.108 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.108
| 공종줄 |  | [ 제 26호 ] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 2C×4㎟ [M]
| 800 | 2612162920683903 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.016 | 100 | 0.016 |  | 0 |  | 11전기5-13 |  |  |  | 0.016
| 800 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.016 | 100 | 0.016 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.016
| 공종줄 |  | [ 제 27호 ] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 2C×10㎟ [M]
| 800 | 2612162920683905 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×10㎟ | M | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.025 | 100 | 0.025 |  | 0 |  | 11전기5-13 |  |  |  | 0.025
| 800 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.025 | 100 | 0.025 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.025
| 공종줄 |  | [ 제 28호 ] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 3C×4㎟ [M]
| 800 | 2612162920683922 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.022 | 100 | 0.022 |  | 0 |  | 11전기5-13 |  |  |  | 0.022
| 800 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.022 | 100 | 0.022 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.022
| 공종줄 |  | [ 제 29호 ] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 4C×6㎟ [M]
| 800 | 2612162920683945 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×6㎟ | M | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.034 | 100 | 0.034 |  | 0 |  | 11전기5-13 |  |  |  | 0.034
| 800 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.034 | 100 | 0.034 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.034
| 공종줄 |  | [ 제 30호 ] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 4C×10㎟ [M]
| 800 | 2612162920683946 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.049 | 100 | 0.049 |  | 0 |  | 11전기5-13 |  |  |  | 0.049
| 800 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.049 | 100 | 0.049 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.049
| 공종줄 |  | [ 제 31호 ] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 4C×16㎟ [M]
| 800 | 2612162920683947 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×16㎟ | M | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.06 | 100 | 0.06 |  | 0 |  | 11전기5-11 |  |  |  | 0.06
| 800 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.06 | 100 | 0.06 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.06
| 공종줄 |  | [ 제 32호 ] 0.6/1kV 가교P.E난연 F-CV 4C×25㎟ [M]
| 800 | 2612162920683948 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.078 | 100 | 0.078 |  | 0 |  | 11전기5-11 |  |  |  | 0.078
| 800 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.078 | 100 | 0.078 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.078
| 공종줄 |  | [ 제 33호 ] 소방용내화전선(F-FR-8) 2C×4㎟ [M]
| 800 | 2612164020684013 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 2C×4㎟ | M | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.016 | 100 | 0.016 |  | 0 |  | 11전기5-13 |  |  |  | 0.016
| 800 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.016 | 100 | 0.016 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.016
| 공종줄 |  | [ 제 34호 ] 소방용내화전선(F-FR-8) 3C×4㎟ [M]
| 800 | 2612164020684032 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.022 | 100 | 0.022 |  | 0 |  | 11전기5-13 |  |  |  | 0.022
| 800 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.022 | 100 | 0.022 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.022
| 공종줄 |  | [ 제 35호 ] 소방용내화전선(F-FR-8) 4C×10㎟ [M]
| 800 | 2612164020684054 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×10㎟ | M | 1.05 | 0.05 | 1 | 5 | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.049 | 100 | 0.049 |  | 0 |  | 11전기5-13 |  |  |  | 0.049
| 800 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.049 | 100 | 0.049 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.049
| 공종줄 |  | [ 제 36호 ] 직선접속재 JS-1 4sq [개]
| 800 | InMastDBNonCode | 직선접속재 JS-1 | 4sq | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.011 | 100 | 0.011 |  | 0 |  | 전기4-36 |  |  |  | 0.011
| 800 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.011 | 100 | 0.011 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.011
| 공종줄 |  | [ 제 37호 ] 직선접속재 JS-3 185sq [개]
| 800 | InMastDBNonCode | 직선접속재 JS-3 | 185sq | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017076 | 저압케이블전공 | 0.41 | 100 | 0.41 |  | 0 |  | 전기4-36 |  |  |  | 0.41
| 800 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.41 | 100 | 0.41 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 |  | 0.41
| 공종줄 |  | [ 제 38호 ] L-1 철거 철거공사 [식]
| 800 | InMastDBNonCode | L-1 철거 | 철거공사 | 식 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.468 | 100 | 0.468 |  | 0 |  | 전기5-4 |  |  | 0.468
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.468 | 100 | 0.468 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.468
| 공종줄 |  | [ 제 39호 ] LED 원형직부등 (A) LED 12W [개]
| 800 | InMastDBNonCode | LED 원형직부등 (A) | LED 12W | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.117 | 100 | 0.117 |  | 0 |  | 전기5-25-2 |  |  | 0.117
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.117 | 100 | 0.117 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.117
| 공종줄 |  | [ 제 40호 ] LED 평판직부등 3*12 (B) LED 47W [개]
| 800 | InMastDBNonCode | LED 평판직부등 3*12 (B) | LED 47W | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.254 | 100 | 0.254 |  | 0 |  | 전기5-25-2 |  |  | 0.254
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.254 | 100 | 0.254 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.254
| 공종줄 |  | [ 제 41호 ] LED 평판직부등 3*6 (C) LED 25W [개]
| 800 | InMastDBNonCode | LED 평판직부등 3*6 (C) | LED 25W | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.138 | 100 | 0.138 |  | 0 |  | 전기5-25-2 |  |  | 0.138
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.138 | 100 | 0.138 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.138
| 공종줄 |  | [ 제 42호 ] LED 콘램프 (D) LED 45W [개]
| 800 | InMastDBNonCode | LED 콘램프 (D) | LED 45W | 개 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 0.221 | 100 | 0.221 |  | 0 |  | 전기5-25-2 |  |  | 0.221
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.221 | 100 | 0.221 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 0.221
| 공종줄 |  | [ 제 43호 ] L-1-@관급자재 분전반 [면]
| 800 | 391115ZZ701Z0001 | L-1-@관급자재 | 분전반 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.23 | 100 | 1.23 |  | 0 |  | 전기5-4 | @관급자재 |  | 1.23
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 1.23 | 100 | 1.23 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 1.23
| 공종줄 |  | [ 제 44호 ] L-2,L-3-@관급자재 분전반 [식]
| 800 | 391115ZZ701Z0002 | L-2,L-3-@관급자재 | 분전반 | 식 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.23 | 100 | 1.23 |  | 0 |  | 전기5-4 | @관급자재 |  | 1.23
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 1.23 | 100 | 1.23 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 1.23
| 공종줄 |  | [ 제 45호 ] L-M-@관급자재 분전반 [면]
| 800 | 391115ZZ701Z0003 | L-M-@관급자재 | 분전반 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.56 | 100 | 1.56 |  | 0 |  | 전기5-4 | @관급자재 |  | 1.56
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 1.56 | 100 | 1.56 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 1.56
| 공종줄 |  | [ 제 46호 ] MCC-F-@관급자재 동력분전반 [면]
| 800 | 391115ZZ701Z0004 | MCC-F-@관급자재 | 동력분전반 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.23 | 100 | 1.23 |  | 0 |  | 전기5-4 | @관급자재 |  | 1.23
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 1.23 | 100 | 1.23 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 1.23
| 공종줄 |  | [ 제 47호 ] MCC-P-@관급자재 동력분전반 [면]
| 800 | 391115ZZ701Z0005 | MCC-P-@관급자재 | 동력분전반 | 면 | 1 | 0 | 1 |  | 56900017016 | 내선전공 | 1.56 | 100 | 1.56 |  | 0 |  | 전기5-4 | @관급자재 |  | 1.56
| 800 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 1.56 | 100 | 1.56 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 노임계 | 1.56

## 단가조사
| 93 |  | [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] - 단가조사서
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 시설단가 |  | 거래가격 |  | 물가정보 |  | 물가자료 |  | 조사단가1 |  | 조사단가2 |  | 비고
[8 empty] | 코드 | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | bar: [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] - 단가조사서 시설단가
|  | 3913170620935608 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1547 | 1547 |  | 1770 | 996 | 2171 | 725 | 1755
|  | 3913170620935610 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 2621 | 2621 |  | 2982 | 996 | 3673 | 725 | 2953
|  | 3913170620935611 | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M | 3357 | 3357 |  | 3813 | 996 | 4701 | 725 | 3777
|  | 3913170620174410 | 1종금속제가요관(비방수) | 16 mm | M | 360 | 360 |  | 1200 | 993 | 480 | 인터넷 | 1200
|  | 3913170620174434 | 1종금속제가요관(비방수) | 콘넥터, 16 mm | 개 | 229 | 229 |  | 990 | 993 | 520 | 인터넷
|  | 3913170820176475 | 노말밴드(ST.아연도) | 28 mm | 개 | 1713 | 1713 |  | 3359 | 997 | 3359 | 727 | 3359
|  | 3913170820176476 | 노말밴드(ST.아연도) | 36 mm | 개 | 2288 | 2288 |  | 4510 | 997 | 4510 | 727 | 4510
|  | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 547 | 547 |  | 796 | 999 | 704 | 733 | 603
|  | 3912130820174712 | 박스커버 | 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 248 | 282 |  | 427 | 999 | 286 | 733 | 248
|  | 3913170420174048 | 케이블트레이(2.3t) | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M | 9067 | 9067 |  | 12610 | 1002 | 12200 | 742
|  | 3913170420171161 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | M | 12200 |  |  | 17530 | 1002 | 12200 | 742
|  | 3913170520175064 | 케이블트레이부속품(2.3t) | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 11326 | 11326 |  | 18280 | 1002 | 17200 | 742
|  | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 1200 |  |  |  |  | 1200
|  | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 73 | 73 |  |  |  | 90
|  | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 1983 | 1983 |  | 3610 |  | 2640 | 742
|  | 3913170520935624 | 케이블트레이부속품 | RAIL CLAMP | 개 | 647 | 647 |  | 2180
|  | 3913170520175125 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 208 | 208 |  | 360 |  | 320
|  | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | 개 | 2985 | 2985 |  | 5100 |  | 3900
|  | 3913170420175333 | CABLE DUCT(아연도) | W300(2.0t) | M | 19650 | 22660 |  | 24900 |  | 19650 | 743
|  | 3913170520175471 | DUCT 부속 | CONNECTOR W300 | 개 | 3480 | 3480 |  | 9500
|  | 3913170810036336 | 강재전선관부품 | 파이프크램프, 28C | 개 | 111 | 111 |  | 380 |  | 345
|  | 3913170810036359 | 강재전선관부품 | 파이프행거, 28C | 개 | 323 | 323 |  | 652 | 997 | 652 | 727 | 652
|  | 3913170810036360 | 강재전선관부품 | 파이프행거, 36C | 개 | 344 | 344 |  | 690 | 997 | 690 | 727 | 690
|  | 3116210220135742 | 셋트앵커 | M8×L150mm | 개 | 1200 |  |  | 1200 |  | 5410 | 121
|  | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 137 |  |  | 137 |  | 150 | 인터넷
|  | 3116280220163395 | 인서트 | 주물, Φ9mm | 개 | 40 |  |  | 40 |  | 40
|  | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 921 |  |  | 933 |  | 921 | 115
|  | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4SQ(2.25mm)-단선 | M | 436 | 436 |  | 449 | 961 | 672 | 687 | 589
|  | 2612162922076729 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 333 | 333 |  | 401 | 961 | 439 | 687 | 383
|  | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 518 | 518 |  | 638 | 962 | 685 | 687 | 586
|  | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 6㎟ | M | 588 | 588 |  | 672 | 962 | 780 | 687 | 688
|  | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 10㎟ | M | 1017 | 1017 |  | 1211 | 962 | 1314 | 687 | 1135
|  | 2612152420683704 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 95㎟ | M | 7772 | 7772 |  | 9580 | 962 | 10031 | 687 | 8820
|  | 2612162920683894 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 1C×185㎟ | M | 14615 | 14615 |  | 15440 | 961 | 19232 | 690 | 19323
|  | 2612162920683903 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1157 | 1157 |  | 1227 | 961 | 1643 | 690 | 1554
|  | 2612162920683905 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×10㎟ | M | 2128 | 2128 |  | 2300 | 961 | 3089 | 690 | 2918
|  | 2612162920683922 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1730 | 1730 |  | 1819 | 961 | 2448 | 690 | 2315
|  | 2612162920683945 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×6㎟ | M | 2682 | 2682 |  | 2779 | 961 | 3780 | 690 | 3572
|  | 2612162920683946 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 4195 | 4195 |  | 4489 | 961 | 6136 | 690 | 5793
|  | 2612162920683947 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×16㎟ | M | 5757 | 5757 |  | 5898 | 961 | 7961 | 690 | 7267
|  | 2612162920683948 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 8739 | 8739 |  | 8963 | 961 | 12360 | 690 | 11279
|  | 2612164020684013 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 2C×4㎟ | M | 1787 | 1787 |  | 2303 | 966 | 2632 | 694 | 2648
|  | 2612164020684032 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M | 2660 | 2660 |  | 3429 | 966 | 3916 | 694 | 3942
|  | 2612164020684054 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×10㎟ | M | 5941 | 5941 |  | 10199 | 966 | 8720 | 694 | 11726
|  | 3912143221650910 | 압착단자(나압착) IEC | 10 ㎟ | 개 | 59 | 59 |  | 133 | 986 | 133 | 723 | 133
|  | 3116172710024976 | 6각너트 | M10 | 개 | 22 |  |  | 25 |  | 22 | 113
|  | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 7 |  |  | 13 |  | 7 | 115
|  | 3010150420165123 | ㄷ형강 | 75x40x4T | ㎏ | 990 |  |  | 990 |  | 5880 | 73
|  | 3010220420289162 | 열연강판 | 6t | ㎏ | 860 |  |  | 1266 |  | 860 | 82
|  | InMastDBNonCode | 직선접속재 JS-1 | 4sq | 개 | 31000 |  |  |  |  | 31000
|  | InMastDBNonCode | 직선접속재 JS-3 | 185sq | 개 | 66000 |  |  |  |  | 66000
|  | InMastDBNonCode | L-1 철거 | 철거공사 | 식
|  | InMastDBNonCode | 분전반 철거후 벽체복원 | 철거공사(벽체복원) | 식 | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
93 코드: InMastDBNonCode; [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] - 단가조사서 명 칭: 지상1층 벽체구획 격벽설치; [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] - 단가조사서 단위: 식; [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] - 단가조사서 적용단가: 6000000 |  |  |  | 6000000
93 코드: InMastDBNonCode; [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] - 단가조사서 명 칭: 지하전기실 철거 및 정리; [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] - 단가조사서 단위: 식; [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] - 단가조사서 적용단가: 15000000 |  |  |  | 15000000
|  | InMastDBNonCode | LED 원형직부등 (A) | LED 12W | 개 | 35000 |  |  |  |  | 35000 | 견적
|  | InMastDBNonCode | LED 평판직부등 3*12 (B) | LED 47W | 개 | 98000 |  |  |  |  | 98000 | 견적
|  | InMastDBNonCode | LED 평판직부등 3*6 (C) | LED 25W | 개 | 77000 |  |  |  |  | 77000 | 견적
|  | InMastDBNonCode | LED 콘램프 (D) | LED 45W | 개 | 90000 |  |  |  |  | 90000 | 견적
|  | 391115ZZ701Z0001 | L-1-@관급자재 | 분전반 | 면 | 4087600 |  |  |  |  | 4087600
|  | 391115ZZ701Z0002 | L-2,L-3-@관급자재 | 분전반 | 식
|  | 391115ZZ701Z0003 | L-M-@관급자재 | 분전반 | 면
|  | 391115ZZ701Z0004 | MCC-F-@관급자재 | 동력분전반 | 면
|  | 391115ZZ701Z0005 | MCC-P-@관급자재 | 동력분전반 | 면
|  | 391115ZZ701Z0006 | 조달 수수료(5) | 2~5천만원 530,000원 | 식
|  | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인
|  | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인

## 산출집계
1.전기공사::1-1.전력간선 및 동력설비 공사
번호 | 공종코드 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 지 급
[7 empty] | 계 | 할증(%) | 소 계
|  | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M |  | 50 | 10 | 45
|  | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M |  | 93 | 10 | 84
|  | 59750337014 | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M |  | 70 | 10 | 63
|  | 59759017061 | 노말밴드(ST.아연도) | 28 mm | 개 |  | 19 |  | 19
|  | 59759017062 | 노말밴드(ST.아연도) | 36 mm | 개 |  | 10 |  | 10
|  | 59751817222 | 케이블트레이(2.3t) | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M |  | 12 | 5 | 11
|  | 59751817334 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | M |  | 12 | 5 | 11
|  | 59754967111 | 케이블트레이부속품(2.3t) | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 |  | 1 |  | 1
|  | 59754967501 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 |  | 10 |  | 10
|  | 59754967521 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 |  | 160 |  | 160
|  | 59754967561 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 |  | 14 |  | 14
|  | 59754967571 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 |  | 22 |  | 22
|  | 59754977021 | CABLE DUCT(아연도) | W300(2.0t) | M |  | 5 | 5 | 4
|  | 59754987421 | DUCT 부속 | CONNECTOR W300 | 개 |  | 8 |  | 8
|  | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4SQ(2.25mm)-단선 | M |  | 164 | 10 | 148.5
|  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M |  | 101 | 10 | 91
|  | E1450927203 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 6㎟ | M |  | 15 | 10 | 13
|  | E1450927204 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 10㎟ | M |  | 68 | 10 | 61
|  | E1450927212 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 95㎟ | M |  | 17 | 10 | 15
|  | E1450287515 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 1C×185㎟ | M |  | 63 | 5 | 60
|  | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M |  | 95 | 5 | 90
|  | E1450287524 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×10㎟ | M |  | 16 | 5 | 15
|  | E1450287539 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M |  | 57 | 5 | 54
|  | E1450287563 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×6㎟ | M |  | 14 | 5 | 13
|  | E1450287564 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M |  | 98 | 5 | 93
|  | E1450287565 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×16㎟ | M |  | 16 | 5 | 15
|  | E1450287566 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M |  | 63 | 5 | 60
|  | E1450137202 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 2C×4㎟ | M |  | 14 | 5 | 13
|  | E1450137302 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M |  | 26 | 5 | 24
|  | E1450137404 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×10㎟ | M |  | 14 | 5 | 13
|  | E9400267005 | 압착단자(나압착) IEC | 10 ㎟ | 개 |  | 20 |  | 20
1.전기공사::1-1.전력간선 및 동력설비 공사
번호 | 공종코드 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 지 급
[7 empty] | 계 | 할증(%) | 소 계
|  | 56950120028 | 파이프행거 | 28C | 개소 |  | 57 |  | 57
|  | 56950120036 | 파이프행거 | 36C | 개소 |  | 44 |  | 44
|  | 56950180028 | 동력배관지지대 | 28C | 개소 |  | 4 |  | 4
|  | 56950160300 | 트레이행거 | W300 | 개소 |  | 11 |  | 11
|  | 56951EPM032 | 차단기/철거 | 2P 30AF | EA |  | 22 |  | 22
|  | 56951EPM102 | 차단기/철거 | 2P 100AF | EA |  | 1 |  | 1
|  | 56951EPM054 | 차단기/철거 | 4P 50AF | EA |  | 4 |  | 4
|  | 56951EPM104 | 차단기/철거 | 4P 100AF | EA |  | 5 |  | 5
|  | 56951EPM204 | 차단기/철거 | 4P 225AF | EA |  | 1 |  | 1
|  | MM812320283 | 직선접속재 JS-1 | 4sq | 개 |  | 46 |  | 46
|  | MM812320287 | 직선접속재 JS-3 | 185sq | 개 |  | 4 |  | 4
|  | MM812320305 | MCC-F | 동력분전반(@관급자재) | 면 | @관급자재 | 1 |  | 1
|  | MM812320306 | MCC-P | 동력분전반(@관급자재) | 면 | @관급자재 | 1 |  | 1
|  | MM812320307 | L-M | 분전반(@관급자재) | 면 | @관급자재 | 1 |  | 1
|  | MM812320308 | L-1 | 분전반(@관급자재) | 면 | @관급자재 | 1 |  | 1
|  | MM812320309 | L-2,L-3 | 분전반(@관급자재) | 식 | @관급자재 | 1 |  | 1
|  | MM812320311 | L-1 철거 | 철거공사 | 식 |  | 1 |  | 1
|  | MM812320312 | 분전반 철거후 벽체복원 | 철거공사(벽체복원) | 식 |  | 3 |  | 3
|  | MM812320316 | 지상1층 벽체구획 격벽설치 |  | 식 |  | 1 |  | 1
|  | MM812320317 | 지하전기실 철거 및 정리 |  | 식 |  | 1 |  | 1
1.전기공사::1-2.전등설비 공사
번호 | 공종코드 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 지 급
[7 empty] | 계 | 할증(%) | 소 계
|  | 59753017003 | 1종금속제가요관(비방수) | 16 mm | M |  | 13 | 10 | 11
|  | 59753017043 | 1종금속제가요관(비방수) | 콘넥터, 16 mm | 개 |  | 22 |  | 22
|  | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 |  | 11 |  | 11
|  | 59753767221 | 박스커버 | 8각, 둥근구멍(평) | 개 |  | 11 |  | 11
|  | E1450667012 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M |  | 37 | 10 | 33
|  | MM812417735 | LED 원형직부등 (A) | LED 12W | 개 |  | 1 |  | 1
|  | MM812417736 | LED 평판직부등 3*12 (B) | LED 47W | 개 |  | 6 |  | 6
|  | MM812417737 | LED 평판직부등 3*6 (C) | LED 25W | 개 |  | 1 |  | 1
|  | MM812417738 | LED 콘램프 (D) | LED 45W | 개 |  | 3 |  | 3

## 목록별산출서
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-1.전력간선 및 동력설비 공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 |  |  | ◈◈ 기타공사 ◈◈
P0101 | 지상1층 벽체구획 격벽설치 |  | 지상1층 벽체구획 격벽설치 | 1 | 1 | MM812320316 | 지상1층 벽체구획 격벽설치 |  | 식 | 1 | 1 | 1
P0101
P0101 |  |  | ◈◈ 전력간선설비공사 ◈◈
P0101
P0101 | 차단기 + 철거 + 4P/225 |  | 'L-M" 속판 철거 | 1 | 1 | 56951EPM204 | 차단기/철거 | 4P 225AF | EA | 1 | 1 | 1
P0101 | 차단기 + 철거 + 4P/100 |  |  |  |  | 56951EPM104 | 차단기/철거 | 4P 100AF | EA | 5 | 5 | 5
P0101 | 차단기 + 철거 + 2P/100 |  |  |  |  | 56951EPM102 | 차단기/철거 | 2P 100AF | EA | 1 | 1 | 1
P0101 | 차단기 + 철거 + 2P/30 |  |  |  |  | 56951EPM032 | 차단기/철거 | 2P 30AF | EA | 6 | 6 | 6
P0101 | 차단기 + 철거 + 4P/50 |  |  |  |  | 56951EPM054 | 차단기/철거 | 4P 50AF | EA | 3 | 3 | 3
P0101 | L-M 분전반 |  | 'L-M" 신설 | 1 | 1 | MM812320307 | L-M | 분전반 | 면 | 1 | 1 | 1
P0101 | L-1 철거 |  | 'L-1" 철거 | 1 | 1 | MM812320311 | L-1 철거 | 철거공사 | 식 | 1 | 1 | 1
P0101 | L-1 분전반 |  | L-1 분전반 | 1 | 1 | MM812320308 | L-1 | 분전반 | 면 | 1 | 1 | 1
P0101 | 차단기 + 철거 + 4P/50 |  | 'L-2" 속판 철거 | 1 | 1 | 56951EPM054 | 차단기/철거 | 4P 50AF | EA | 1 | 1 | 1
P0101 | 차단기 + 철거 + 2P/30 |  |  |  |  | 56951EPM032 | 차단기/철거 | 2P 30AF | EA | 16 | 16 | 16
P0101 | 철거공사 |  | 'L-3" 분전반 철거후 벽체복원 | 1 | 1 | MM812320312 | 분전반 철거후 벽체복원 | 철거공사(벽체복원) | 식 | 1 | 1 | 1
P0101 | L-2,L-3 분전반 |  | 'L-2,L-3" 개보수 | 1 | 1 | MM812320309 | L-2,L-3 | 분전반 | 식 | 1 | 1 | 1
P0101 | MCC-F 동력분전반 |  | 'MCC-F" 신설 | 1 | 1 | MM812320305 | MCC-F | 동력분전반 | 면 | 1 | 1 | 1
P0101 | MCC-P 동력분전반 |  | 'MCC-P" 신설 | 1 | 1 | MM812320306 | MCC-P | 동력분전반 | 면 | 1 | 1 | 1
P0101 | 철거공사 |  | 'L-2-B" 분전반 철거후 벽체복원 | 1 | 1 | MM812320312 | 분전반 철거후 벽체복원 | 철거공사(벽체복원) | 식 | 1 | 1 | 1
P0101 | 철거공사 |  | 'L-3-B" 분전반 철거후 벽체복원 | 1 | 1 | MM812320312 | 분전반 철거후 벽체복원 | 철거공사(벽체복원) | 식 | 1 | 1 | 1
P0101
P0101
P0101 |  |  | ◈ L-M ◈
P0101 |  |  | [ L-M → MCP-F ] ***********************
P0101 | IEC 90 + FR-8 + 10㎟/4C |  | (FR-8 10sq/4Cx1, E-10sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450137404 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 10㎟ |  |  |  |  | E1450927204 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + FR-8 + 10㎟/4C |  | IN TRAY(FR-8 10sq/4Cx1, E-10sq) | ⓟ↓1.0+↓3.0 | 4 | E1450137404 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 4
P0101 | IEC 90 + F-GV + 10㎟ |  |  |  |  | E1450927204 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 10㎟ | M | 1 | 1 | 4
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 36c |  | ST 36C (FR-8 10sq/4Cx1, E-10sq) | 5.0+↓3.0 | 8 | 59750337014 | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M | 1 | 1 | 8
P0101 | IEC 90 + FR-8 + 10㎟/4C |  |  |  |  | E1450137404 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 8
P0101 | IEC 90 + F-GV + 10㎟ |  |  |  |  | E1450927204 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 10㎟ | M | 1 | 1 | 8
P0101 | IEC 90 + FR-8 + 10㎟/4C |  | (FR-8 10sq/4Cx1, E-10sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450137404 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 10㎟ |  |  |  |  | E1450927204 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | 압착단자 + R형IEC90 + 10 ㎟ |  | 압착단자 [10㎟] | 10 | 10 | E9400267005 | 압착단자(나압착) IEC | 10 ㎟ | 개 | 1 | 1 | 10
P0101
P0101 | PIPE + HANGER + 36c |  | 파이프행거 [36C] | 6 | 6 | 56950120036 | 파이프행거 | 36C | 개소 | 1 | 1 | 6
P0101 | 노말밴드 + (아연도) + ST 36c |  | 노말밴드 [36C] | 2 | 2 | 59759017062 | 노말밴드(ST.아연도) | 36 mm | 개 | 1 | 1 | 2
P0101
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-1.전력간선 및 동력설비 공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 |  |  | [ L-M → MCP-P ] ***********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 6㎟/4c |  | (F-CV 6sq/4Cx1, E-6sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287563 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×6㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 6㎟ |  |  |  |  | E1450927203 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 6㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 6㎟/4c |  | IN TRAY(F-CV 6sq/4Cx1, E-6sq) | ⓟ↓1.0+↓3.0 | 4 | E1450287563 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×6㎟ | M | 1 | 1 | 4
P0101 | IEC 90 + F-GV + 6㎟ |  |  |  |  | E1450927203 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 6㎟ | M | 1 | 1 | 4
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 36c |  | ST 36C (F-CV 6sq/4Cx1, E-6sq) | 5.0+↓3.0 | 8 | 59750337014 | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M | 1 | 1 | 8
P0101 | IEC 90 + F-CV + 6㎟/4c |  |  |  |  | E1450287563 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×6㎟ | M | 1 | 1 | 8
P0101 | IEC 90 + F-GV + 6㎟ |  |  |  |  | E1450927203 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 6㎟ | M | 1 | 1 | 8
P0101 | IEC 90 + F-CV + 6㎟/4c |  | (F-CV 6sq/4Cx1, E-6sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287563 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×6㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 6㎟ |  |  |  |  | E1450927203 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 6㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | PIPE + HANGER + 36c |  | 파이프행거 [36C] | 6 | 6 | 56950120036 | 파이프행거 | 36C | 개소 | 1 | 1 | 6
P0101 | 노말밴드 + (아연도) + ST 36c |  | 노말밴드 [36C] | 2 | 2 | 59759017062 | 노말밴드(ST.아연도) | 36 mm | 개 | 1 | 1 | 2
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → L-3 ] *************************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/4c |  | (F-CV 10sq/4Cx1, E-10sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287564 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 10㎟ |  |  |  |  | E1450927204 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 36c |  | ST 36C (F-CV 10sq/4Cx1, E-10sq) | ⓟ↑2.0+↑3.0+↑3.0+37.0+↓2.0 | 47 | 59750337014 | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M | 1 | 1 | 47
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/4c |  |  |  |  | E1450287564 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 47
P0101 | IEC 90 + F-GV + 10㎟ |  |  |  |  | E1450927204 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 10㎟ | M | 1 | 1 | 47
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/4c |  | (F-CV 10sq/4Cx1, E-10sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287564 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 10㎟ |  |  |  |  | E1450927204 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | 압착단자 + R형IEC90 + 10 ㎟ |  | 압착단자 [10㎟] | 10 | 10 | E9400267005 | 압착단자(나압착) IEC | 10 ㎟ | 개 | 1 | 1 | 10
P0101
P0101 | PIPE + HANGER + 36c |  | 파이프행거 [36C] | 32 | 32 | 56950120036 | 파이프행거 | 36C | 개소 | 1 | 1 | 32
P0101 | 노말밴드 + (아연도) + ST 36c |  | 노말밴드 [36C] | 6 | 6 | 59759017062 | 노말밴드(ST.아연도) | 36 mm | 개 | 1 | 1 | 6
P0101
P0101
P0101 |  |  | ◈◈ 동력설비공사 ◈◈
P0101 |  |  | ◈ MCC-F ◈
P0101 |  |  | [ MCC-F → FP-1 ] **********************
P0101 | IEC 90 + FR-8 + 4㎟/3C |  | (FR-8 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450137302 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  | ST 28C (FR-8 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓟ↑2.0+7.0+↓3.0 | 12 | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 12
P0101 | IEC 90 + FR-8 + 4㎟/3C |  |  |  |  | E1450137302 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 12
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 12
P0101 | IEC 90 + FR-8 + 4㎟/3C |  | (FR-8 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450137302 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-1.전력간선 및 동력설비 공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 | PIPE + HANGER + 28c |  | 파이프행거 [28C] | 8 | 8 | 56950120028 | 파이프행거 | 28C | 개소 | 1 | 1 | 8
P0101 | 노말밴드 + (아연도) + ST 28c |  | 노말밴드 [28C] | 3 | 3 | 59759017061 | 노말밴드(ST.아연도) | 28 mm | 개 | 1 | 1 | 3
P0101
P0101 | 동력배관 + 지지대 + 28C |  | 동력배관지지가대 [28C] | 1 | 1 | 56950180028 | 동력배관지지대 | 28C | 개소 | 1 | 1 | 1
P0101
P0101 |  |  | [ MCC-F → FP-2 ] **********************
P0101 | IEC 90 + FR-8 + 4㎟/2C |  | (FR-8 4sq/2Cx1, E-4sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450137202 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  | ST 28C (FR-8 4sq/2Cx1, E-4sq) | ⓟ↑2.0+7.0+↓3.0 | 12 | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 12
P0101 | IEC 90 + FR-8 + 4㎟/2C |  |  |  |  | E1450137202 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 12
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 12
P0101 | IEC 90 + FR-8 + 4㎟/2C |  | (FR-8 4sq/2Cx1, E-4sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450137202 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | PIPE + HANGER + 28c |  | 파이프행거 [28C] | 8 | 8 | 56950120028 | 파이프행거 | 28C | 개소 | 1 | 1 | 8
P0101 | 노말밴드 + (아연도) + ST 28c |  | 노말밴드 [28C] | 3 | 3 | 59759017061 | 노말밴드(ST.아연도) | 28 mm | 개 | 1 | 1 | 3
P0101
P0101 |  |  | [ MCC-F → FP-3 ] **********************
P0101 | IEC 90 + FR-8 + 4㎟/3C |  | (FR-8 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450137302 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  | ST 28C (FR-8 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓟ↑2.0+5.0+↓3.0 | 10 | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 10
P0101 | IEC 90 + FR-8 + 4㎟/3C |  |  |  |  | E1450137302 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 10
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 10
P0101 | IEC 90 + FR-8 + 4㎟/3C |  | (FR-8 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450137302 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | PIPE + HANGER + 28c |  | 파이프행거 [28C] | 7 | 7 | 56950120028 | 파이프행거 | 28C | 개소 | 1 | 1 | 7
P0101 | 노말밴드 + (아연도) + ST 28c |  | 노말밴드 [28C] | 3 | 3 | 59759017061 | 노말밴드(ST.아연도) | 28 mm | 개 | 1 | 1 | 3
P0101
P0101 | 동력배관 + 지지대 + 28C |  | 동력배관지지가대 [28C] | 1 | 1 | 56950180028 | 동력배관지지대 | 28C | 개소 | 1 | 1 | 1
P0101
P0101
P0101 |  |  | ◈ MCC-P ◈
P0101 |  |  | [ MCC-P → P-1A ] **********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/3c |  | (F-CV 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287539 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  | ST 28C (F-CV 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓟ↑2.0+4.0+↓3.0 | 9 | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 9
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/3c |  |  |  |  | E1450287539 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 9
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 9
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/3c |  | (F-CV 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287539 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-1.전력간선 및 동력설비 공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ | ◀앞 장에서 연결 |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | PIPE + HANGER + 28c |  | 파이프행거 [28C] | 6 | 6 | 56950120028 | 파이프행거 | 28C | 개소 | 1 | 1 | 6
P0101 | 노말밴드 + (아연도) + ST 28c |  | 노말밴드 [28C] | 3 | 3 | 59759017061 | 노말밴드(ST.아연도) | 28 mm | 개 | 1 | 1 | 3
P0101
P0101 | 동력배관 + 지지대 + 28C |  | 동력배관지지가대 [28C] | 1 | 1 | 56950180028 | 동력배관지지대 | 28C | 개소 | 1 | 1 | 1
P0101
P0101 |  |  | [ MCC-P → P-1B ] **********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/3c |  | (F-CV 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287539 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  | ST 28C (F-CV 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓟ↑2.0+4.0+↓3.0 | 9 | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 9
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/3c |  |  |  |  | E1450287539 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 9
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 9
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/3c |  | (F-CV 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287539 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | PIPE + HANGER + 28c |  | 파이프행거 [28C] | 6 | 6 | 56950120028 | 파이프행거 | 28C | 개소 | 1 | 1 | 6
P0101 | 노말밴드 + (아연도) + ST 28c |  | 노말밴드 [28C] | 3 | 3 | 59759017061 | 노말밴드(ST.아연도) | 28 mm | 개 | 1 | 1 | 3
P0101
P0101 | 동력배관 + 지지대 + 28C |  | 동력배관지지가대 [28C] | 1 | 1 | 56950180028 | 동력배관지지대 | 28C | 개소 | 1 | 1 | 1
P0101
P0101 |  |  | [ MCC-P → F-1A ] **********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/3c |  | (F-CV 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287539 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  | ST 28C (F-CV 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓟ↑2.0+14.0 | 16 | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 16
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/3c |  |  |  |  | E1450287539 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 16
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 16
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/3c |  | (F-CV 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287539 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | PIPE + HANGER + 28c |  | 파이프행거 [28C] | 11 | 11 | 56950120028 | 파이프행거 | 28C | 개소 | 1 | 1 | 11
P0101 | 노말밴드 + (아연도) + ST 28c |  | 노말밴드 [28C] | 2 | 2 | 59759017061 | 노말밴드(ST.아연도) | 28 mm | 개 | 1 | 1 | 2
P0101
P0101 |  |  | [ MCC-P → F-1B ] **********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/3c |  | (F-CV 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287539 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 28c |  | ST 28C (F-CV 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓟ↑2.0+14.0 | 16 | 59750337013 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 1 | 1 | 16
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/3c |  |  |  |  | E1450287539 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 16
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ |  |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 16
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/3c |  | (F-CV 4sq/3Cx1, E-4sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287539 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-1.전력간선 및 동력설비 공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 | IEC 90 + F-GV + 4㎟ | ◀앞 장에서 연결 |  |  |  | E1450927202 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | PIPE + HANGER + 28c |  | 파이프행거 [28C] | 11 | 11 | 56950120028 | 파이프행거 | 28C | 개소 | 1 | 1 | 11
P0101 | 노말밴드 + (아연도) + ST 28c |  | 노말밴드 [28C] | 2 | 2 | 59759017061 | 노말밴드(ST.아연도) | 28 mm | 개 | 1 | 1 | 2
P0101
P0101
P0101 |  |  | ◈◈ 기타공사 ◈◈
P0101 | 지하전기실 철거 및 정리 |  | 지하1층 전기실 철거 및 정리 | 1 | 1 | MM812320317 | 지하전기실 철거 및 정리 |  | 식 | 1 | 1 | 1
P0101
P0101 |  |  | ◈ CABLE TRAY ◈ ***** LADDER TYPE
P0101 | 트레이 + ST 2.3t + 300x100H |  | STRAIGHT,St [W300x100Hx2.3t] | 7.0+↑1.0+↑3.0 | 11 | 59751817222 | 케이블트레이(2.3t) | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M | 1 | 1 | 11
P0101 | 트레이 + 커버 ST + W300 |  | COVER,St [W300] | 7.0+↑1.0+↑3.0 | 11 | 59751817334 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | M | 1 | 1 | 11
P0101 | Tray부속 + V엘보2.3 + 300x100H |  | V. ELBOW,St [W300x100Hx2.3t] | 1 | 1 | 59754967111 | 케이블트레이부속품(2.3t) | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 1 | 1 | 1
P0101 | Tray부속 + 쬬인커넥 + 100Hx2.3 |  | JOINT CONNEC.[H100x2.3t] | (4*2)+2 | 10 | 59754967501 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 1 | 1 | 10
P0101 | Tray부속 + BONDING + 점퍼35㎟ |  | BONDING JUMPER [35㎟] | (4*2)+2 | 10 | 59754967561 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 1 | 1 | 10
P0101 | Tray부속 + 샹크(ST) + 볼트너트 |  | SHANK BOLT & NUT | 12*10 | 120 | 59754967521 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 1 | 1 | 120
P0101 | TRAY + HANGER + W300 |  | CABLE TRAY HANGER W300 | 8 | 8 | 56950160300 | 트레이행거 | W300 | 개소 | 1 | 1 | 8
P0101 | Tray부속 + 홀드다운 + 크램프ST |  | HOLD DOWN CLAMP | 8*2 | 16 | 59754967571 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 1 | 1 | 16
P0101
P0101 |  |  | ◈ CABLE DUCT ◈ *****
P0101 | DUCT + 아연도 + W300 |  | CABLE DUCT [W300xH100x2.0t] | ↑4.0 | 4.0 | 59754977021 | CABLE DUCT(아연도) | W300(2.0t) | M | 1 | 1 | 4
P0101 | DUCT + 커넥터 + W 300 |  | COVER CONNEC [ W300 ] | ↑4.0 | 4.0 | 59754987421 | DUCT 부속 | CONNECTOR W300 | 개 | 1 | 1 | 4
P0101 | DUCT + 커넥터 + W 300 |  | JOINT CONNECTOR [H100x2.0t] | (2*2) | 4 | 59754987421 | DUCT 부속 | CONNECTOR W300 | 개 | 1 | 1 | 4
P0101 | Tray부속 + BONDING + 점퍼35㎟ |  | BONDING JUMPER [35㎟] | 4 | 4 | 59754967561 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 1 | 1 | 4
P0101 | Tray부속 + 샹크(ST) + 볼트너트 |  | SHANK BOLT & NUT | 4*10 | 40 | 59754967521 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 1 | 1 | 40
P0101 | TRAY + HANGER + W300 |  | CABLE TRAY HANGER W300 | 3 | 3 | 56950160300 | 트레이행거 | W300 | 개소 | 1 | 1 | 3
P0101 | Tray부속 + 홀드다운 + 크램프ST |  | HOLD DOWN CLAMP | 3*2 | 6 | 59754967571 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 1 | 1 | 6
P0101
P0101 |  |  | ◈◈ L-M 이설 케이블공사 ◈◈
P0101 |  |  | [ 기존전기실 → L-M ] ******************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 185㎟/1c |  | (F-CV 185sq/1Cx4, E-95sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287515 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 1C×185㎟ | M | 4 | 4 | 2
P0101 | IEC 90 + F-GV + 95㎟ |  |  |  |  | E1450927212 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 95㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 185㎟/1c |  | IN TRAY (F-CV 185sq/1Cx4, E-95sq) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287515 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 1C×185㎟ | M | 4 | 4 | 56
P0101 | IEC 90 + F-GV + 95㎟ |  |  |  |  | E1450927212 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 95㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 185㎟/1c |  | (F-CV 185sq/1Cx4, E-95sq) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287515 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 1C×185㎟ | M | 4 | 4 | 2
P0101 | IEC 90 + F-GV + 95㎟ |  |  |  |  | E1450927212 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 95㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | 직선접속재 JS-3 |  | 직선접속재 JS-3 185sq | 4 | 4 | MM812320287 | 직선접속재 JS-3 | 185sq | 개 | 1 | 1 | 4
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"1" ] *********************
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-1.전력간선 및 동력설비 공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/4c |  | (F-CV 10sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287564 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/4c |  | IN TRAY (F-CV 10sq/4Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287564 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/4c |  | (F-CV 10sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287564 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 |  |  | 직선접속재 JS-1 10sq | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"2" ] *********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/2c |  | (F-CV 10sq/2Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287524 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/2c |  | IN TRAY (F-CV 10sq/2Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287524 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×10㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/2c |  | (F-CV 10sq/2Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287524 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 |  |  | 직선접속재 JS-1 10sq | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"3" ] *********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 25㎟/4c |  | (F-CV 25sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287566 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 25㎟/4c |  | IN TRAY (F-CV 25sq/4Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287566 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 25㎟/4c |  | (F-CV 25sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287566 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 |  |  | 직선접속재 JS-1 25sq | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"4" ] *********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 25㎟/4c |  | (F-CV 25sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287566 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 25㎟/4c |  | IN TRAY (F-CV 25sq/4Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287566 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 25㎟/4c |  | (F-CV 25sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287566 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 |  |  | 직선접속재 JS-1 25sq | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"5" ] *********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 25㎟/4c |  | (F-CV 25sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287566 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 25㎟/4c |  | IN TRAY (F-CV 25sq/4Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287566 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 25㎟/4c |  | (F-CV 25sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287566 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 |  |  | 직선접속재 JS-1 25sq | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"6" ] *********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 25㎟/4c |  | (F-CV 25sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287566 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 25㎟/4c |  | IN TRAY (F-CV 25sq/4Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287566 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 25㎟/4c |  | (F-CV 25sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287566 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 |  |  | 직선접속재 JS-1 25sq | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-1.전력간선 및 동력설비 공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"7" ] *********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 16㎟/4c |  | (F-CV 16sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287565 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×16㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 16㎟/4c |  | IN TRAY (F-CV 16sq/4Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287565 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×16㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 16㎟/4c |  | (F-CV 16sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287565 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×16㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 |  |  | 직선접속재 JS-1 16sq | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"8" ] *********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/4c |  | (F-CV 10sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287564 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/4c |  | IN TRAY (F-CV 10sq/4Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287564 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/4c |  | (F-CV 10sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287564 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 |  |  | 직선접속재 JS-1 10sq | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"9" ] *********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/4c |  | (F-CV 10sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287564 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/4c |  | IN TRAY (F-CV 10sq/4Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287564 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 10㎟/4c |  | (F-CV 10sq/4Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287564 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 |  |  | 직선접속재 JS-1 10sq | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"10" ] ********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | IN TRAY (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | 직선접속재 JS-1 |  | 직선접속재 JS-1 4sq | 2 | 2 | MM812320283 | 직선접속재 JS-1 | 4sq | 개 | 1 | 1 | 2
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"11" ] ********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | IN TRAY (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | 직선접속재 JS-1 |  | 직선접속재 JS-1 4sq | 2 | 2 | MM812320283 | 직선접속재 JS-1 | 4sq | 개 | 1 | 1 | 2
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"12" ] ********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | IN TRAY (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-1.전력간선 및 동력설비 공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0101
P0101 | 직선접속재 JS-1 |  | 직선접속재 JS-1 4sq | 2 | 2 | MM812320283 | 직선접속재 JS-1 | 4sq | 개 | 1 | 1 | 2
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"13" ] ********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | IN TRAY (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | 직선접속재 JS-1 |  | 직선접속재 JS-1 4sq | 2 | 2 | MM812320283 | 직선접속재 JS-1 | 4sq | 개 | 1 | 1 | 2
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"14" ] ********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | IN TRAY (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | 직선접속재 JS-1 |  | 직선접속재 JS-1 4sq | 2 | 2 | MM812320283 | 직선접속재 JS-1 | 4sq | 개 | 1 | 1 | 2
P0101
P0101 |  |  | [ L-M → 부하"15" ] ********************
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | IN TRAY (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓟ↑3.0+8.0+↑3.0 | 14 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 14
P0101 | IEC 90 + F-CV + 4㎟/2c |  | (F-CV 4sq/2Cx1) | ⓛ0.5 | 0.5 | E1450287522 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 1 | 1 | 0.5
P0101
P0101 | 직선접속재 JS-1 |  | 직선접속재 JS-1 4sq | 2 | 2 | MM812320283 | 직선접속재 JS-1 | 4sq | 개 | 1 | 1 | 2
P0101
P0101 |  |  | ◈◈ L-3 이설 케이블공사 ◈◈
P0101 | 전선 + HFIX-단선 + 4SQ |  | (HFIX 4sq*2, E-4sq) | (ⓛ0.5*9) | 4.5 | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4SQ(2.25mm)-단선 | M | 3 | 3 | 13.5
P0101 | 전선관 + (노출) + ST 16c |  | ST 16C (HFIX 4sq*2, E-4sq) | (ⓟ↑3.0*9)+(2.0*9) | 45 | 59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 1 | 1 | 45
P0101 | 전선 + HFIX-단선 + 4SQ |  |  |  |  | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4SQ(2.25mm)-단선 | M | 3 | 3 | 135
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
P0101
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-2.전등설비 공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0102 |  |  | ◈◈ 전등설비공사 ◈◈
P0102 |  |  | ◈ 지하1층 ◈
P0102 | LED 콘램프 LED 45W |  | 조명기구[ D ] LED 45W | 3 | 3 | MM812417738 | LED 콘램프 (D) | LED 45W | 개 | 1 | 1 | 3
P0102 | 아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜ |  |  |  |  | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 3
P0102 | 박스커버 + 8 각 + 둥근구멍 |  |  |  |  | 59753767221 | 박스커버 | 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 3
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요관(비방수) | 16 mm | M | 1 | 1 | 3
P0102 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017043 | 1종금속제가요관(비방수) | 콘넥터, 16 mm | 개 | 2 | 2 | 6
P0102 | 전선 + HFIX + 2.5_㎟ |  |  |  |  | E1450667012 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 3 | 3 | 9
P0102
P0102 |  |  | ◈ 지상1층 ◈
P0102 | LED 원형직부등 LED 12W |  | 조명기구[ A ] LED 12W | 1 | 1 | MM812417735 | LED 원형직부등 (A) | LED 12W | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜ |  |  |  |  | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 박스커버 + 8 각 + 둥근구멍 |  |  |  |  | 59753767221 | 박스커버 | 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요관(비방수) | 16 mm | M | 1 | 1 | 1
P0102 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017043 | 1종금속제가요관(비방수) | 콘넥터, 16 mm | 개 | 2 | 2 | 2
P0102 | 전선 + HFIX + 2.5_㎟ |  |  |  |  | E1450667012 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 3 | 3 | 3
P0102 | LED 평판직부등 3*12 |  | 조명기구[ B ] LED 47W | 3 | 3 | MM812417736 | LED 평판직부등 3*12 (B) | LED 47W | 개 | 1 | 1 | 3
P0102 | 아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜ |  |  |  |  | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 3
P0102 | 박스커버 + 8 각 + 둥근구멍 |  |  |  |  | 59753767221 | 박스커버 | 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 3
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요관(비방수) | 16 mm | M | 1 | 1 | 3
P0102 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017043 | 1종금속제가요관(비방수) | 콘넥터, 16 mm | 개 | 2 | 2 | 6
P0102 | 전선 + HFIX + 2.5_㎟ |  |  |  |  | E1450667012 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 3 | 3 | 9
P0102
P0102 |  |  | ◈ 지상2층 ◈
P0102 | LED 평판직부등 3*12 |  | 조명기구[ B ] LED 47W | 2 | 2 | MM812417736 | LED 평판직부등 3*12 (B) | LED 47W | 개 | 1 | 1 | 2
P0102 | 아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜ |  |  |  |  | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 2
P0102 | 박스커버 + 8 각 + 둥근구멍 |  |  |  |  | 59753767221 | 박스커버 | 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 2
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요관(비방수) | 16 mm | M | 1 | 1 | 2
P0102 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017043 | 1종금속제가요관(비방수) | 콘넥터, 16 mm | 개 | 2 | 2 | 4
P0102 | 전선 + HFIX + 2.5_㎟ |  |  |  |  | E1450667012 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 3 | 3 | 6
P0102
P0102 |  |  | ◈ 지상3층 ◈
P0102 | LED 평판직부등 3*12 |  | 조명기구[ B ] LED 47W | 1 | 1 | MM812417736 | LED 평판직부등 3*12 (B) | LED 47W | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜ |  |  |  |  | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 박스커버 + 8 각 + 둥근구멍 |  |  |  |  | 59753767221 | 박스커버 | 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요관(비방수) | 16 mm | M | 1 | 1 | 1
P0102 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017043 | 1종금속제가요관(비방수) | 콘넥터, 16 mm | 개 | 2 | 2 | 2
P0102 | 전선 + HFIX + 2.5_㎟ |  |  |  |  | E1450667012 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 3 | 3 | 3
P0102 | LED 평판직부등 3*6 |  | 조명기구[ C ] LED 25W | 1 | 1 | MM812417737 | LED 평판직부등 3*6 (C) | LED 25W | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 아우트렛 + 8각 박스 + 54㎜ | 뒷 장으로 연결▶ |  |  |  | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 1 | 1 | 1
| 공종명Line |  | 1.전기공사::1-2.전등설비 공사
번호 | 공종코드 | 구분 | 산 출 목 록 | 산 출 수 식 | 수식계 | 코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단위수식 | 단위계 | 계
P0102 | 박스커버 + 8 각 + 둥근구멍 | ◀앞 장에서 연결 |  |  |  | 59753767221 | 박스커버 | 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 1 | 1 | 1
P0102 | 1종 가요 + 전선관 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017003 | 1종금속제가요관(비방수) | 16 mm | M | 1 | 1 | 1
P0102 | 1종 가요 + 커넥터 + 일반16c |  |  |  |  | 59753017043 | 1종금속제가요관(비방수) | 콘넥터, 16 mm | 개 | 2 | 2 | 2
P0102 | 전선 + HFIX + 2.5_㎟ |  |  |  |  | E1450667012 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 3 | 3 | 3
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102
P0102

## 합산자재
| 81 | [ 상상공학관 리모델링 설계_전기 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59750337011 | 3913170620935608 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 55
| 59750337013 | 3913170620935610 | 강제전선관(노출) | 아연도 28 mm | M | 102.3
| 59750337014 | 3913170620935611 | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M | 77
| 59753017003 | 3913170620174410 | 1종금속제가요관(비방수) | 16 mm | M | 14.3
| 59753017043 | 3913170620174434 | 1종금속제가요관(비방수) | 콘넥터, 16 mm | 개 | 22
| 59759017061 | 3913170820176475 | 노말밴드(ST.아연도) | 28 mm | 개 | 19
| 59759017062 | 3913170820176476 | 노말밴드(ST.아연도) | 36 mm | 개 | 10
| 59753767011 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 11
| 59753767221 | 3912130820174712 | 박스커버 | 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 11
| 59751817222 | 3913170420174048 | 케이블트레이(2.3t) | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M | 12.6
| 59751817334 | 3913170420171161 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | M | 12.6
| 59754967111 | 3913170520175064 | 케이블트레이부속품(2.3t) | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 1
| 59754967501 | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 10
| 59754967521 | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 160
| 59754967561 | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 14
| 59754967572 | 3913170520935624 | 케이블트레이부속품 | RAIL CLAMP | 개 | 22
| 59754967571 | 3913170520175125 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 22
| 59754967601 | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | 개 | 8.4
| 59754977021 | 3913170420175333 | CABLE DUCT(아연도) | W300(2.0t) | M | 5.25
| 59754987421 | 3913170520175471 | DUCT 부속 | CONNECTOR W300 | 개 | 8
| 59759017053 | 3913170810036336 | 강재전선관부품 | 파이프크램프, 28C | 개 | 4
| 59759017113 | 3913170810036359 | 강재전선관부품 | 파이프행거, 28C | 개 | 57
| 59759017114 | 3913170810036360 | 강재전선관부품 | 파이프행거, 36C | 개 | 44
| 53060707007 | 3116210220135742 | 셋트앵커 | M8×L150mm | 개 | 16
| 53060807001 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 개 | 101
| 56803047003 | 3116280220163395 | 인서트 | 주물, Φ9mm | 개 | 22
| 53060327011 | 3116169820135160 | 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 | 123
| E1450667003 | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4SQ(2.25mm)-단선 | M | 180.4
| E1450667012 | 2612162922076729 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 40.7
| E1450927202 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 4㎟ | M | 111.1
| E1450927203 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 6㎟ | M | 16.5
| E1450927204 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 10㎟ | M | 74.8
| E1450927212 | 2612152420683704 | 접지용비닐절연전선 | F-GV 95㎟ | M | 18.7
| E1450287515 | 2612162920683894 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 1C×185㎟ | M | 66.15
| E1450287522 | 2612162920683903 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×4㎟ | M | 99.75
| E1450287524 | 2612162920683905 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 2C×10㎟ | M | 16.8
| E1450287539 | 2612162920683922 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 3C×4㎟ | M | 59.85
| E1450287563 | 2612162920683945 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×6㎟ | M | 14.7
| E1450287564 | 2612162920683946 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×10㎟ | M | 102.9
| E1450287565 | 2612162920683947 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×16㎟ | M | 16.8
| E1450287566 | 2612162920683948 | 0.6/1kV 가교P.E난연 | F-CV 4C×25㎟ | M | 66.15
| E1450137202 | 2612164020684013 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 2C×4㎟ | M | 14.7
| E1450137302 | 2612164020684032 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 3C×4㎟ | M | 27.3
| E1450137404 | 2612164020684054 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×10㎟ | M | 14.7
| E9400267005 | 3912143221650910 | 압착단자(나압착) IEC | 10 ㎟ | 개 | 20
| 53100027003 | 3116172710024976 | 6각너트 | M10 | 개 | 246
| 52100327001 | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | EA | 246
| 95200027092 | 3010150420165123 | ㄷ형강 | 75x40x4T | ㎏ | 6.92
| 95150607001 | 3010220420289162 | 열연강판 | 6t | ㎏ | 20
| MM812320283 | InMastDBNonCode | 직선접속재 JS-1 | 4sq | 개 | 46
| MM812320287 | InMastDBNonCode | 직선접속재 JS-3 | 185sq | 개 | 4
| MM812320311 | InMastDBNonCode | L-1 철거 | 철거공사 | 식 | 1
| MM812320312 | InMastDBNonCode | 분전반 철거후 벽체복원 | 철거공사(벽체복원) | 식 | 3
| MM812320316 | InMastDBNonCode | 지상1층 벽체구획 격벽설치 |  | 식 | 1
| MM812320317 | InMastDBNonCode | 지하전기실 철거 및 정리 |  | 식 | 1
| MM812417735 | InMastDBNonCode | LED 원형직부등 (A) | LED 12W | 개 | 1
| MM812417736 | InMastDBNonCode | LED 평판직부등 3*12 (B) | LED 47W | 개 | 6
| MM812417737 | InMastDBNonCode | LED 평판직부등 3*6 (C) | LED 25W | 개 | 1
| MM812417738 | InMastDBNonCode | LED 콘램프 (D) | LED 45W | 개 | 3
| MM816884362 | 391115ZZ701Z0001 | L-1-@관급자재 | 분전반 | 면 | 1
| MM816884363 | 391115ZZ701Z0002 | L-2,L-3-@관급자재 | 분전반 | 식 | 1
| MM816884361 | 391115ZZ701Z0003 | L-M-@관급자재 | 분전반 | 면 | 1
| MM816884359 | 391115ZZ701Z0004 | MCC-F-@관급자재 | 동력분전반 | 면 | 1
| MM816884360 | 391115ZZ701Z0005 | MCC-P-@관급자재 | 동력분전반 | 면 | 1
| MM816884373 | 391115ZZ701Z0006 | 조달 수수료(5) | 2~5천만원 530,000원 | 식 | 1
| 56900017016 | 0001075 | 노무비 | 내선전공 | 인 | 56.166
| 56900017076 | 0001078 | 노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 24.758

## 옵션
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
도급자관급 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
0
0
[5 empty] | 0 | 이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
0
0
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1000 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1000 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1. 전력간선 및 동력설비 공사 | 100 | 0
1-2. 전등설비 공사 | 100 | 0
2-1. 전력간선 및 동력설비 공사 | 100 | 0