경기상상 캠퍼스

생생1990 기계소방 공사

[기 계 소 방  시 방 서]

2018.08.

(재)경기문화재단

목      차

□□□□□□□□□□□□□

1.    일  반  사  항

2.    소화기구설비공사

3.    옥내소화전설비공사

4.    임시소방시설

1. 일 반 시 방 서

1.  일  반  사  항

1. 1  적용범위

시방은 하기 시방에 기재한 사항을 제외하고는 소방기본법, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에

관한법률시행령, 화재안전기준 및 건축설비공사 표준시방서(기계부문)에 준한다.

단 이 공사에 관계없는 사항은 적용하지 아니한다.

1. 2  담  당  원

이 시방서에 담당원이라 함은 감리자의 대리 또는 그가 쓰는 현장원을 말한다.

도급자의 현장 대리인에 대한 감독원의 지시, 승인 또는 검사는 모두 감리원의 권한과

책임으로 간주한다. 이때 담당원이 지시 및 승인한 중요 사항은 문서로 하여 담당원의

날인을 받는다.

1. 3  의   의

도면과 시방서와의 내용이 상치하거나 구체적인 명기 사항이 없을때 또는 의문이

생길 때에는 현장 대리인이 담당원과 공사의 범위내에서 협의할 수 있으며 이에

대한 결론은 담당원의 지시에 의한다.

1. 4  경미한 변경

현장 마무리, 맞춤등의 관계로 재료의 설치위치, 공법의 사소한 변경 또는 이에

수반하는 약간의 증감등의 경미한 변경은 담당원의 지시에 의한다.

이때에 있어 도급공사액은 증감하지 아니한다.

1. 5  공정 및 시행계획서

도급자는 공사 착공전에 공정표, 자재운반 계획서, 장비동원 계획서, 현장조직표를

감독관에게 제출하여 승인을 받아야 하며 기기제작 업소는 제작시방서 및 도면을

제시하여 감리자와 감독관의 승인을 득한 후 제작 하여야 한다.

1. 6  착  공  계

도급자는 공사 착수전에 소방법에 의거, 착공계를 소방서에 제출하여 승인을 득하여야 한다.

1. 7  시  공  도

도급자는 시공상 필요한 서류 및 시공도등을 지체없이 제출하여 담당원의 승인을

받아야 한다.

1. 8  설계변경7

도급자의 설계변경은 원칙적으로 인정하지 아니한다. 단 다음의 경우에 한하여 고려한다.

가.  소방법규상 건축법규상 변경하지 아니하여 시공이 불가능한 경우.

나.  현장 사정상 변경하지 아니하면 시공이 불가능한 경우 설계변경시에는 다음의

서류를 제출하여 감리자 및 감독관의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

A)설계변경 내용 설명서

B)설계변경 도면

C)공사비 증감내역서

1. 9  재   료

가.  일반재료

가설공사용 재료 또는 특기한 것을 제외하고는 모두 신품을 사용한다.

나.  견    본

감독관이 지시하는 재료, 마무리정돈 및 색깔등은 미리 견본을 제출하여

감독관의 승인을 받는다.

다.  검    사

현장 반입한 재료는 모두 감독관의 검사를 받아 합격한 것을 사용한다.

단,  KS규격이나 국가 형식 검정합격품은 검사를 생략할 수 있다.

라   지급재료

지급재료를 인수할 때에는 감독관 또는 그 대인인의 입회하에 검사하고

검사후는 도급자가 그 보관사용의 책임을 진다.

1.10  시공 검사

각 공사부분은 미리 담당원이 지정한 공정에 이르렀을 때에 검사를 받고 합격승인을

얻은 후 다음 공정에 옮긴다. 단 시공후 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은

담당원의 지시에 따른다.

1.11  관련 별도 공사

별도 시공의 공사에 있어서는 그 공정과 구조에 관하여 관계자와 협의하여 상호 연락없이

원만히 진척시키되 이에 요하는 준비 공사로서 본 공사의 가설물등은 무상으로 사용하게 한다.

1.12  관공청 기타에의 수속

시공상 필요한 관공청 기타에의 수속은 특기한 사항을 제외하고 지체없이 행하되

이에 소요되는 내용은 도급자 부담으로 한다.

1.13  공사장 관리

공사장 관리 근로기준법, 근로안전관리규칙, 근로위생관리규칙 기타 관계법규에 따라

이상없이 행하고 다음 각 항을 지킨다.

가. 노무자기타 출입의 감시 및 풍기 위생의 단속.

나. 화재, 도난, 소음 방지, 위험물 및 그 위치표 각 기타 사고방지에 대한 단속.

다. 시공재료 및 시공설비의 전체의 관리현장 내외의 정리정돈 및 청소.

1.14  공사보고 및 공사사진

가) 공사의 진척, 누무자의 취업, 재료의 반입 및 기타 필요한 사항을

기재한 공사보고서를 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

나) 공사 사진

특기가 있거나 감독원이 필요하다고 지시하는 공정에 이르렀을때는 사진을 찍어

2부씩 제출한다. 크기는 98MM - 128MM 의 천연색 사진으로 한다.

1.15  시  운  전

시운전은 설비를 완료 후 종합운전을 하여 이상이 없어야 하며 시운전이 다른

공사에 하자를 주었을 때 책임은 도급자가 져야 한다.

1.16  준    공

본 공사의 준공은 감독관의 입회하에 시험 및 시운전을 하여 이상이 없어야 하며

소방 당국의 검사에 합격함으로써 준공으로 인정한다.

1.17  인수인계

본 설비의 인수인계는 준공 후 건축주가 지정하는 관리자와 함께 시행하여 조작법

및 안전유무등 제반사항을 관리자에게 주지시켜 관리자가 정상적인 운전을 할 수

있을 때 인수인계 한다.

2. 소화기 시방서

1 . 일반 소화기

ABC 소화기로 호칭되고 있으며 유류 , 전기 일반화재 소화에도 유효함에

따라서 광범위하게 사용되고 레바 , 카바캅  , 린글리드 , 탄산가스 용기  호스 , 본통 ,

액체등으로 구성되어 있다.

2 . 자동 확산 소화기

ABC 자동 확산 소화기는 야간이나 사람이 없을때에도 만약 화재가 발생하면 화재를

자동으로 감지하여 강력한 ABC 분말  소화 약재를 분사하여 초기에 화재를 진압한다.

3 . 소화기구는 각층마다 설치하되 , 각부분으로부터 1개의 소화기구까지의 보행거리가

소형 소화기는 20 미터 , 대형 소화기는 30 미터 이내가 되도록 배치한다.

4 . 소화기는 바닥으로부터 높이 1.5 미터 이하의 곳에 비치한다.

5 . 소화기는 한국 검장공사 검정품을 사용한다.

3. 옥내소화전 설비 시방서

1. 수 원

1) 위 치 : 지하층 물탱크실

2) 종 류 : 지하저수조

3) 수 량 :  도면 참조

2. 가압송수 장치

1) 설치 장소  : 지하층 물탱크실

2) 기동 방식

압력탱크에 의한 펌프기동 (자동정지 되지 않도록 함 - 수동정지)

3) 모타 제어 장치

압력스위치 작동제어

3. 배관 시방

1) 강관

모든 배관용 강관은 KSD  3507 배관용 탄소 백관을 사용한다.

2) 배관 부속

구경 50MM 이하의 것은 나사 배관용 K.S 백관 부속 , 구경 65MM 이상의 것은 용접용 K.S 백관

부속을 사용하되 구경 50MM 이하의 관이음은 나사식 소켓 또는 유니온을 사용하며

구경 65MM이상의 내압 1 MPa 용접용 후렌지를 사용한다.

3) 밸브류

모든 밸브류는 펌프 흡입 측에는 1MPa,토출 측에는 2MPa이상의 밸브를 사용하며 구경 50MM

이하는 청동 나사식 1MPa, 65MM 이상은 1MPa 주철 후렌지 타입 ( 개폐표시형 ) 밸브를 사용 한다

펌프 상단에는 1MPa 헤머레스 첵크 밸브를 사용하고 그 외에는 1MPa 스윙 첵크 밸브를 사용한다.

4) 후렌지

모든 후렌지는 1MPa용을 사용하며 연결 부분에는 석면 박킹 3.2 T 를 사용 한다.

5) 압력계

펌프 흡입 및 토출 측에는 1MPa의 연성 게이지 그 외에는 2MPa 압력 게이지를 설치 한다.

4 . 시공 방식

1) 헹가 설치

배관의 주 배관 및 가지관에는 방진 행가를 설치 하여야 하며 배관 지지 간격은 다음과 같다.

호 칭 (MM)	20 ～ 40	50 ～ 80	100 이상
최 대 지 지 간 격 (M)	2.0	3.0	3.65

상기 행가에 대한 환봉의 굵기는 50A 이하는 9. 65A 이상은 12를 사용 한다.

2) 용접 및 절단

배관의 용접은 아크 용접으로 하고 절단은 쇠톱이나 컷팅 기계를 사용하며, 산소 아세틸렌에

의한 절단은 허용하지 아니한다.

3) 보온

배관의 보온은 아래와 같이 한다.

구 경 (A)	40	50	65	80	100
두 께 (MM)	25	25	25	25	40

보온 방법은 유리솜 보온통 40×25 로 하며 순서는 파이프카바 + 아스팔트 훨트 + 포리마 테프 +

알루미뇸 밴드로 한다.

4) 도장

용접부분에는 광명단을 2회 이상 칠한후 은분을 1회 이상 칠해야 하며 특히 감독관이 지정하는 곳에는

지정 색깔을 칠해야 한다.

5) 나사 접합 방식

나사 접합형 배관에는 재질이 테프론인 세레이드 테프로 7회이상 감아야 하며 컴퍼운드를 칠하여 이음

하여야 한다.

6) 후렉시블 튜브

펌프의 흡입측과 토출측에는 후렉시블 튜브를 설치하여 펌프의 심한 진동으로 부터 배관을 보호 할 것.

7) 수압 시험

① 소화 설비에 쓰이는 수질은 상수도나 지하수를 정수하여 양질의 물을 사용한다.

② 시험배관 완료후 1MPa 이상의 수압에서 3시간이상 지속하여 압력강하가 없어야 한다.

5 . 배      선

1) 전원 공급선을 제외한 모든 전선의 설치 장소의 주위 온도가 60℃ 미만일때 600V 내열 비닐 절연

전선 (90℃ 30분 HIV) 을 사용한다.

2) 전선은 내화 구조로한 주요 구조부에 매설하거나 또는 후강 전선강에 매입한다.

6. 기기 시방

1) 옥내 소화전

① 옥내 소화전함 전면부는 철제로하고 소화전내에는 호스및 노즐이 비치되어야 하며

소화전에는 자물쇠 장치가 없어야한다.

② 호스는 40A×15M의 고무 내장 호스로 2본이상 비치한다. (검정품)

③ 노즐은 청동 주물 또는 황동 주물제품으로 노즐의 구경은 13A 의 것으로 방사형으로 1EA이상

비치한다.

④ 옥내 소화전 방수구의 높이는 바닥으로부터 1.5M이내가 되도록 한다.

⑤ 옥내소화전설비의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 부착하되 그 불빛은 부착면으로부터

15°이상의 범위에서 부착지점으로부터 10M이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로

하여야 한다.

⑥ 가압송수장치의 시동을 표시하는 표시등은 옥내소화전함의 내부 또는 그 직근에 설치하되 적색등

으로 한다.

⑦ 옥내소화전설비의 함에는 그 표면에 “소화전”이라고 표시한 표지를 하여야 한다.

2) 펌프의 성능 시험 배관

① 정격 부하 운전시 펌프성능을 시험하기 위하여 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서

분기하여 설치 할 것.

② 배관의 구경은 정격토출량150%로 운전시 정격토출압력의 65% 이상이 될 수 있는

크기 이상으로 할 것.

③ 유량계는 펌프 정격토출량의 175% 이상을 측정 할 수 있는 1140LPM 이상의 것을 사용 할 것.

3) 연결송수구

① 송수구는 지면으로부터 0.5M 이상 1.0M 이하의 위치에 설치 한다.

② 구경 65mm의 쌍구형으로 한다.

③ 송수구의 가까운 곳에 자동배수밸브 및 체크밸브를 설치하여야 한다. 이 경우 자동배수밸브는

배관안의 물이 잘 빠질수 있는 위치에 설치하되 배수로 인하여 다른 물건 또는 장소에 피해를

주지 아니하게 설치 할 것.