제2 청년문화창작소 리모델링 통신공사 통합배선반 제작설치

시  방  서

1. 일반시방

1.1. 일반사항

본 시방서는 “경기상상캠퍼스 제2문화창작소 제작사업”에 관한 일반적인 공통사항으로 장비 제작 설치공사 및 설치조건을 명시하고, 구내 네트워크망 및 전화의 인프라를 구축하여 시스템 변경 시 유연한 대처와 유지보수의 간편성을 위하여 설치하고 향후 확장성, 안정성 등 정보통신의 원활한 운영을 위하여 필요한 제반사항 규정 특성에 따른 공통사항을 규정함을 목적으로 한다.

1.2. 적용범위

1.2.1. 특기시방 및 도면에 명시된 사항은 본 시방서를 우선 적용하고 기타는 관계법령에 준하는 외에 본 시방을 적용한다.

1.2.2. 본 공사는 다음에 열거한 법령에 위배됨이 없이 설치하여야 한다.

(1) 전기통신기본법 및 동시행령, 시행규칙

(2) 전기공사업법 및 동시행령, 시행규칙

(3) 정보통신공사업법 및 동시행령, 시행규칙

(4) 전기용품 및 생활용품 안전관리법

(5) 전기용품 안전관리법

(6) 건축법 및 동시행령, 시행규칙

(7) 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

(8) 전파법, 동시행령 및 동시행규칙

(9) 대한전기협회제정 내선규정

(10) 구내통신 선로 설비 등의 설치방법

(11) 국제표준화기구 IOS 9001 준수

1.2.3 공급자격요건

본 시설은 “경기상상캠퍼스 제2문화창작소 제작사업” 정보통신공사의 중요설비이므로 제품의 신뢰성 및 향후 제품의 유지보수 등 종합적인 업무 수행 능력을 객관적으로 증명할 수 있는 아래와 같은 자격을 소지한 업체에서 일괄 제작, 납품, 설치하여야 한다.

1) 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(2015.10.07 개정)에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 전자입찰서제출 마감일 전일까지 [통합배선반](물품분류번호 10자리 4322281805)을 제조물품으로 입찰 참가등록한 자

2) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 동법시행령 제10조의  규정에 의거 직접생산증명서(세부품명: 통합배선반, 전자입찰서제출 마감일 전일 이전에 발행된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체

3) 전자입찰서제출 마감일 전일까지 정보통신공사업법 제14조에 의한 정보통신공사업자 (업종코드:0036)로 입찰참가자격을 등록한 자

4) 공고일 전일까지 주된 영업장 소재지가 경기도인 업체

5) 기타 참가자격은 공고문 참조

1.3. 감독원

본 시방에서 감독원이라 함은 발주처에서 지정하는 담당직원으로서 해당 부서장 또는 총괄 책임자로부터 감독의 임무를 부여 받은 자를 말한다.

1.4. 현장대리인

설치자는 관계규정에 정하는 일정 자격을 갖춘 자를 현장대리인으로 임명하고 감독원의 승인을 받아 감독원의 지시에 따라 현장관리 및 안전시공 책임을 담당하여야 한다.

1.5. 예정공정표

설치자는 착공 전 예정공정표를 건축공사의 공정 및 제반사항을 참조하여 작성, 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

1.6. 제작도 및 설치도

설치 상 필요한 기기의 제작도, 설치도 승인도서는 계약 후 30일 이내 전면 책임감리단에 제출하여 승인을 득한 후 제작하여야 하며, 제작공정 진행은 감독원의 필요에 따라 수시 또는 중간검사를 시행 할 수 있으며, 완성 검사를 감리단에 제출하여 이상이 없을 시 납품 설치토록 하고, 검사결과를 수요기관에 제출 하여야 한다.

1.7. 기기 및 자재

기기 및 재료(이하 기자재라 함)는 모두 신품이어야 하며 기자재 설정 설치사용 자재 및 시설물은 한국공업규격품(이하 KS라 함)을 사용하여야 하며 KS품이 없는 기자재는 형식승인품 또는 동등이 상품의 규격품으로 감독원의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

1.8. 자재 관리

1.8.1. 부주의 및 사고로 인하여 발생하는 분실, 훼손 등에 대한 책임(출고 시부터 잔품 반납 시 까지)은 계약자가 책임을 진다.

1.8.1. 자재 중 불필요한 공사 잔품 및 회수 물자는 지정된 장소에 적절히 정리 정돈하고,  지시에 따라 수시로 반납 처리토록 한다.

1.9. 설치 변경

설치를 변경할 필요가 있을 때는 사전 감독원의 승인을 받아야 하며 승인 없이 임의로 변경 하였을 때는 감독관은 설치자의 부담으로 재설치를 명할 수 있으며 설치자는 이를 수행할 의무를 갖는다.

1.10. 설치 작업

본 품의 설치 작업시의 제반사항은 감독관과 협의하여 실시하고 의견 상반 시 감독관의 결정에 따라야 한다. 본 품의 검수완료 이전에 발생되는 납품수량의 분실이나 원형의 설치에 차질이 없도록 한다.

1.11. 시험 및 검사

본 품의 현장 납품완료 후 감독원 입회하에 다음과 같이 검사 및 시험을 실시하여야 한다.

(1) 수량검사(내역서 비교)

(2) 외형상태 검사

(3) 동작 및 성능시험

1.12. 자료제출

1.12.1. 계약자는 주요 공정 및 준공검사 시 사진 촬영하여 제출하며 감독원이 필요로 하는 부분에 대해서는 별도 사진 촬영하여 준공보고 시 제출하여야 한다.

1.12.2. 계약자는 설치공사 부분에 대한 준공도면을 작성하여 준공보고 시 준공도면을 해당  감독원에게 제출하여야 한다.

1.13. 하자보증

본 품은 납품완료 후 24개월로 하며, 관련 하자 이행 보험 증권을 발행하여야한다.

1.14. 교육

계약자는 운영요원에게 사용 및 유지보수 기술숙달을 위하여 교육을 실시한다.

2. 특기 시방

2.1. 공통사항

1) 본 건에 대한 납품은 각 기기의 고유 성능을 최대한 발휘할 수 있도록 납품되어야 하며, 납품 품목에 대한 설치 시 타 기기 또는 시설물에 영향을 주지 않아야 한다.

2) 납품된 품목은 운용자 또는 이용자에게 전기적, 기계적 위험을 주지 않도록 설치되어야 한다.

3) 각 기기는 수평, 수직조정이 정확하고 안전하게 장착되어야 한다.

4) 현장에 반입되는 모든 장비 또는 자재는 감독관에게 검수를 받아야 하며, 합격된 장비에 한하여 반입되며 불합격품은 즉시 교체처리 되어야 한다.

5) 본 시방서에 명시되지 않았거나 누락된 사항이라도 본 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 사항은 감독관의 지시에 따라 충분한 협의 후 시행한다.

6) 본 시방서에 없는 불분명한 부분은 일반계약관례에 따르며 동일조항에 대한 해석의  차이가 있는 경우 발주처의 해석을 우선한다.

2.2. 기기 시방

2.2.1. PoE GIGABIT SWITCH HUB

1) 기기특성

- 건물 내 IP-PHONE / 무선AP를 접속 하는 장비로서 연결되는 모든 장비들과의 연동성에 문제가 없어야 한다.

2) 기본요구사항

- 24개 10/100/1000BASE-T 포트 및 4개 1000BASE-X(SFP) 포트 제공

- 4 SFP Ports를 통한 1000BASE-X Uplink지원

- Switching Capacity  : 56 Gbps

- Throughput: 42 Mpps

3) 세부 규격

- VSU(Virtual Switch Unit) : 최대 9 Members

- L2/L3/L4 H/W 기반의 ACL 제공

- 뛰어난 신뢰성과 유연성

- 기가 업링크 인터페이스를 통한 다양한 네트워크 구축

- L2/L3/L4 트래픽 분류 및 우선순위 관리

- 고급 보안 기능

- 사용자 암호를 통한 시스템 보호 및 관리

- IEEE 802.1x 포트 기반, MAC-based 보안

- RADIUS/TACACS+ 인증

- SNMP v1/v2/v3와 RMON을 통한 네트워크 관리

- 뛰어난 QoS 기능

- Power over Ethenrnet (PoE) 지원

- PoE(15.4W) / PoE+(30W) / HPoE(60W) 지원

- 동시 최대 24포트 15.4W 전원 공급

- 10/100/1000Base-T 포트별 전원공급 제어

- 이더넷 링 프로토콜(ERPS) 지원

- IPv6 지원

** 동등이상품 이어야 한다.

2.2.2. GIGABIT OPTICAL MODULE

1) 기기 특성

- TYPE : LX TYPE

- 속도 : 1Gbps

- MODE : Single Mode

** 동등이상품 이어야 한다.

2.2.3. 19“ CABINET RACK

1) 기기 특성

- MDF RACK Size: 1800(H) x 600(W) x 750(D)

- 콘센트: 220V 4구 이상

- FAN: RACK 상단 FAN 2EA 제공

2) 세부 규격

- 미끄럼방지 및 수평조절 기능을 제공하여야 한다.

- 전면문은 안전강화 유리를 설치하여야 한다.

- 좌, 우측 패널은 분리가 용이하여 향후 배선 유지관리가 가능하여야 한다.

- 통풍이 원활하도록 FAN이 설치된 제품이어야 한다.

** 동등이상품 이어야 한다.

2.2.4. F.D.F (광접속장치)

1) 기기 특성

- 19inch 랙에 장착 가능토록 설계

- 설치가 간편하고 고정 운용 시에 적합

- 각종 아답타 취부가 가능함

** 동등이상품 이어야 한다.

2.2.5. OPTICAL PATCH CORD

1) 기기 특성

- Core : 2Core

- Type : SC-LC or LC-LC

- Mode : Single Mode

- 길이 : 3m

** 동등이상품 이어야 한다.

2.2.6. PATCH PANEL

1) 기기 특성

- 규격 : 24PORT

- Category : Cat.6

- PATCH MODULE로 구성되어 TOTAL 24포트를 제공하여야 한다.

- CAT.6 케이블 접속이 가능하여야 한다.

** 동등이상품 이어야 한다.

2.2.7. UTP PACTH CORD

1) 기기 특성

- Category : Cat.6

- 길이 : 3m

** 동등이상품 이어야 한다.

2.2.8. PIG TAIL

1) 기기 특성

- Type : SC or LC

- Mode : Single Mode

- 길이: 1.5m

** 동등이상품 이어야 한다.

2.2.9. ENTRY PANEL

1) 기기 특성

- RACK 구성시 케이블 정리 및 빈 공간 처리용이

- 열 방출 통풍 공간 확보

- 규격 : 1U, 4HOLE

** 동등이상품 이어야 한다.

2.2.10. UPS

1) 기기 특성

- 용량 : 2KVA

- 입출력전압 : 단상 220V/220V

2) 세부 규격

- 입력전압 : 입력의 ±25%

- 입력주파수 : 50 or 60 Hz ±10% (자동감지)

- 출력 전압 : 100/110/115/120/220/230/240V ±5%

- 출력주파수 : 50 or 60 Hz ±0.5%

- 자동전압조절기능 : -9% ~ -25% 일때 15% 전압상승, +9% ~ -25%일때 15% 전압하강

- 절체시간 : 2/4ms (감지시간 포함)

- 스파크 보호 : 320 Joules, 2ms

- EMI/RFI 노이즈 필터

** 동등이상품 이어야 한다.

2.2.11. 무선AP

1) 기기 특성

- 10/100/1000BASE-T : 2개 지원

- 무선통신 규격: 802.11 a/b/g/n/ac 제공

2) 세부 규격

- IEEE 802.11a/b/g/n/ac 지원

- 2.4GHz/5GHz Frequency 지원

- MIMO 2T2R, 2 streams 지원

- PoE 802.3 af/at 지원

- 최초 전원 인가 시 채널 검색 및 자동 채널 설정 기능 지원

- WEP, WPA, WPA2 지원

- IEEE 802.1x 지원

- RADIUS, TACACS 인증 연동 지원

- 최대 4개의 SSID 지원

- Hidden SSID 지원

- ACL 모드 지원

- 접속 단말 사용 현황 모니터링 기능 지원

** 동등이상품 이어야 한다.